문서번호	시설관리과-7306
보존기간	년
결재일자	2014.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	주무관	시설관리과장		강동수도사업소장
김주경	송근호	이계환		05/19 원응연
협 조

암사 수계(길동중블록)

공급량 증가 원인분석 보고

2014. 5.

강동수도사업소

(시설관리과)

길동중블록 공급량 증가 원인분석

유수율 향상대책을 지속적으로 추진함에 있어 암사수계 길동중블록이 전년(′12.12~′13.2) 대비 공급량이 증가하여, 이에 대한 증가 원인을 분석하고 검토한 결과를 보고 드림.

□ 현 황

○ 전년 대비 공급량 분석 현황                           (′13.12~′14.4)

월 별	공 급 량(㎥)				비 고
	전년도	금년도	증 ․ 감 량	증 ․ 감 율(%)
′13.12월	3,235,224	3,453,665	218,441	6.75
′14.1월	3,223,802	3,440,904	217,102	6.73
′14.2월	2,838,312	2,926,916	88,604	3.12
′14.3월	3,114,890	3,095,104	-19,786	-0.64
′14.4월	2,872,257	2,829,467	-42,790	-1.49

○ 인구수 및 누수 현황                                (′14.1월 기준)

구 분	인구수	세대수	수전수	누수현황(사업소)		누수현황(길동중)
				건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2013년	395,710	150,959	70,008	20	482	6	277
2014년	392,120	150,423	71,176	16	1,114	5	1,084
전년대비 증․감	-3,590	-536	1,168	-4	632	-1	807

○ 전년 대비 기온차 비교 현황                            (′13.12~′14.2)

구 분	12월 평균 기온		1월 평균 기온		2월 평균 기온
	최저	최고	최저	최고	최저	최고
전년도	-7.4	-0.5	-6.6	0.3	-4.9	2.8
금년도	-3.5	3.5	-4.9	3.5	-1.8	6.6
전년대비 증․감	3.9	4.0	1.7	3.2	3.1	3.8

○ 암사수계 공급량 대비 길동중블록 사용량 분석           (단위 : ㎥)

월별	공급량 (KD10-KD6)	실사용량			차이량	비율
		길동배(유입)	방이동직송	소계
′13.8월	3,259,677	3,206,918	47,002	3,253,920	5,757	0.05%
′13.9월	2,965,239	2,904,900	43,703	2,948,603	16,636	0.15%
′13.10월	3,009,199	3,015,000	43,405	3,058,405	-49,206	-0.44%
′13.11월	3,131,164	2,957,700	41,907	2,999,607	131,557	1.21%
′13.12월	3,453,665	2,989,600	41,928	3,031,528	422,137	3.77%
′14.1월	3,440,904	2,986,500	40,268	3,026,768	414,136	3.74%
′14.2.1~2.14	1,516,378	1,365,300	18,732	1,384,032	132,346	2.67%
′14.2.15~2.28	1,410,538	1,359,900	18,733	1,378,633	31,905	0.64%
′14.3월	3,095,104	3,048,300	42,525	3,090,825	4,279	0.04%
′14.4월	2,829,467	2,912,700	42,179	2,954,879	-125,412	-1.14%

□ 구역 경계밸브 및 퇴수밸브 조사

○ 2014.1.02(목) : 풍납사거리~천호사거리 구간 송수관로( 800㎜) 수계(암사↔광암)

경계밸브 등 점검 → 이상없음

○ 2014.1.06(월) : 서하남사거리 송배수관 부설(2013년) 500㎜구간 경계밸브

점검 → 이상없음

○ 2014.1.22(수) : 둔촌사거리~길동사거리 구간 송수관로( 600~800㎜ ) 수계(암사                     ↔광암) 경계밸브 등 점검 → 이상없음

○ 2014.2.11(화) : ① 암사정수센터 후문 2200/700㎜ 외 7개소 송수관로 수계

(길동중블록 내) 경계밸브 점검 → 이상없음

② 서하남사거리 2200/500㎜ 외 6개소 송수관로 수계(암사↔

광암) 경계밸브 점검 → 이상없음

○ 2014.2.12(수) : ‘13년도 시행한 배급수관 정비공사 지역의 퇴수밸브(17개소)               개폐여부 확인 점검 및 관로 누수탐지 → 이상없음

○ 2014.2.13(목) : 길동사거리~길동배수지 구간 대형관로 밸브 개폐여부 확인                (8개소) 및 관로 누수탐지 → 이상없음

○ 2014.2.17(월) : 서하남사거리 송배수관 부설(2013년) 500㎜구간 경계밸브

2차 점검 → 이상없음

○ 2014.2.20(목) : 상일동 고덕천 하월구간(6개소) 누수청음탐지 → 이상없음

○ 2014.2.25(화) : 명일증압지역 밸브 개폐여부 확인(10개소) 및 관로 누수탐지

→ 이상없음

○ 2014.2.26(수) : 성내동 199번지 1000㎜ 구간 관로 누수탐지 → 이상없음

○ 2014.3.11(화) : 암사정수센터~둔촌사거리 2000㎜ 송수관로 퇴수밸브(4개소)

개폐여부 확인 및 누수탐지 → 이상없음

○ 2014.4.15(화) : 광암↔암사 수계 경계밸브(7개소) 개폐여부 확인 → 이상없음

□ 공급량 증가 원인분석

○ 길동중블록 내 발생된 누수량 검토

- ′13.12.15~′14.2.14까지 발생된 누수량 : 1,491㎥

- 공급량 증가에 미치는 영향 미미함

○ 전년 동월 대비 온난화 지속 : 3개월간 3.2~4.0℃ 상승으로 사용량 증가

※ ′13.12월 +4.0℃, ′14.1월 +3.2℃, ′14.2월 +3.8℃ 상승

○ 구역유량계 공급량 산출방식과 길동배수지 유입량 및 방이동 직송지역        포함한 공급량 산출방식과의 계측 오차 과다 발생

- 산출방식 : ① 강동 공급량 = 유량계(KD10) - 유량계(KD6)

② 강동 실사용량 = 길동배(유입) + 방이동직송

- ′13.12.15~′14.2.14 : 공급량과 실사용량 간 오차 과다 발생(평균 3.39%)

※ 유입 유출 계측 오차 본부 관리범위(1%) 초과

- 강남수도 수서배수지 보충수(D=1350㎜, 부관D=300㎜) 연결(′13.12.15)

- 길동중블록 공급량 증가 시점(′13.12.15)과 일치하여 연관성이 있는 것으로

판단됨(배수과-7073, 2013.12.10 : 수서배수지 통수 관련 회의결과 통보)

- ′14.2.15부터 관리범위 내(-1.14~0.64%) 정상 계측

○ 결과

- 인구수 및 세대수가 오히려 감소 하였고, 중블록 내 대형 누수 등 특이사항

없었음

- 구역 경계밸브 및 퇴수밸브 등 71개소를 점검 하였으나, 이상이 없는 등

증가요인 발생하지 않음

- 그러나, 공급량과 실사용량 간 오차가 과다 발생한 시점이 강남수도                 수서배수지 보충수 연결 시점과 일치하고, ′14.2.15 이후 원상 회복된            점을 감안하면 구역유량계(KD-6) 계측 오차에 의한 것으로 추정됨.

※ 과거 계측 오차 발생 및 유량계실 부적정

• 2011.9.26 유량계 계측 오차 과다 발생하여 강남수도사업소로                  공급량 1,043,757㎥ 보정

• 하부 이격거리(30㎝) 미확보, 매몰(10~50㎝)

□ 향후 대책

○ 암사라인 저양정 우면산계통 수계(강동→강남→남부)에 대하여 종합적인       분석 후 보정 필요

○ 표준 규격과 상이한 KD-6 유량계실 재설치 및 유량계 교체 추진

- 유량계실 재설치(규격 : 폭3.6m×길이2.4m×높이4.4m)

- 정밀도 높은 유량계로 교체(건식 → 습식, 유량 오차범위 ±0.5%)

- 소요예산 : 1억원(공사비 8천만원, 유량계 2천만원)

○ 공급량 증가와 관련된 돌발누수 조기발견을 위해 송배수관로 및 취약지역       순찰 강화

○ 길동배수지 유입․유출 유량계에 대하여 비교측정 및 교정검사 시행하여       정도관리에 철저

○ 암사 수계(길동중블록) 유입량(KD-10)과 길동배수지 유입량 및 방이동        직송량을 포함한 유출량(KD-6)을 지속적으로 감시

붙임 : 암사수계 유출입량 대비 공급량 오차비율 검토내역 1부.  끝.