문서번호	정수과-1170
결재일자	2014.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김유선		서한호	05/19 김동기
협 조

취,정수장 염소가스시설 안전점검 결과 보고

2014. 5

뚝도아리수정수센터

(정수과)

취,정수장 염소가스시설 안전점검 결과 보고

가스 누출사고가 자주 발생함에 따라 염소가스 사고를 예방하고 누출시에도 신속한 대응으로 피해를 최소화 할 수 있도록 염소관리 상태를 자체점검

하고 결과를 보고 드림.

▶추진근거 : 식.음용수분야 안전관리 자체점검 (본부 생산관리과 –4539. 2014.5.2)

점검일자 : 2014. 05. 16. 10:00 ~ 14:00

점검대상 : 취, 정수장 염소가스 저장실 ․ 투입설비 ․ 중화설비 ․ 각종검사 수검 등

점 검 자 : 공업6급 김유선, 공업8급 정광필, 기계운영7급 박준호

점검내용

염소가스 저장소 및 투입설비 누설여부 안전관리상태

염소가스 가스누설경보설비 작동상태 및 중화탑 정상작동 여부

염소가스누출대비 중화탑 중화약품 적정 여부

안전장비(공기호흡기, 방독면, 보호구등) 비치여부 및 작동상태

법정안전관리자 선임 및 적정인원 확보여부

가스 누출대비 안전관리 대책 수립여부

점검결과

염소가스시설 점검표 참조

액화염소 시설 점검표 (취수장)

1. 일반현황

업 소 명	뚝도아리수정수센터 취수장	대 표 자	소 장	전화번호	02-3146-2231
소 재 지	서울특별시 광진구 자양로 273

구분	점 검 항 목	점검결과
염 소 용 기	- 외관상 파손 및 손상여부 - 용기 나사부 손상 및 부식여부	파손 및 손상없음 나사부 손상없음
계량저울	- 정상가동 점검	정상가동
메 니 폴 더	- 외관상 파손 손상여부 - 연결동관 및 헤더밸브의 파손 및 손상여부 - 각 연결부위 가스 누설여부 - 각종게이지 작동여부	파손없음 밸브 및 파손없음 누설없음 정상가동
기화기	- 수온계 정상작동 - 수위계 정상수위 점검 - 압력게이지 및 온도게이지 정상 작동 여부 - 순환펌프 정상작동 여부 - 연결부위 가스 누설여부 - 급수 및 드레인 배관 누설여부	정상작동 정상 정상 정상작동 누설없음 누설없음
가 스 필 터	- 외관상 파손 및 손상여부 - 연결부 가스 누설여부	파손 및 손상없음 가스누설 없음
진 공 조절기	- 외관상 파손 및 손상여부 - 연결부위 가스 누설여부 - 이상소음 발생여부 - HETER 가열여부	파손없음 가스누설없음 소음없음 정상작동

2. 점검내용

구분	점 검 항 목	점검결과
염 소 투입기	- 외관상 파손 및 손상여부 - 시량계 내 이물질 부착 유무 - 게이지 정상작동 여부 - 연결부위 누설여부	손상없음 정상 정상작동 가스누설 없음
급속분사교반기	- 외관상 파손 및 손상여부 - 진공게이지 정상작동 여부 - 연결부위 누설여부	손상없음 정상작동 누설없음
가 스 검지기	- 적정설치 댓수 및 부착위치 적정여부 - 가스검지기 정상작동 여부 - 저장실 가스누설시 긴급차단변 작동여부	15점 설치 적정 저장실1점,, 투입기실 1점 고장(수리예정) 긴급차단변 정상작동
중 화 설 비	- 가성소다 누설 및 오염여부 - 가성소다 농도 및 저장상태 - 펌프 및 흡입휀 가동상태 - 반응조 내 가성소다 분출확인	누설 및 오염없음 18.% ×13㎥ 보관 펌프 및 흡입휀 정상가동 정상분출
호이스트	- 법정검사 실시여부 - 정상작동여부 - 와이어 부식여부	2013.5.14. 한국승강기 안전기술원 검사 합격
안전장비	- 적정수량 보유 여부 - 보관상태	4대 보유(3대 이상) 양호
소석회 살포기	- 정상가동 여부 - 소석회 보관량	2대 정상작동 400kg 보관
안전관리자	- 법정 안전관리자 선임여부 - 안전관리자 적정인원 확보여부	정광필, 최영석 2명 선임 적정함
각종검사	- 정기검사 및 자율검사 실시여부	정기검사(2013.06.21), 자율검사 (2013.12.12) 수검
보험	- 가스사고배상책임보험 가입여부	2013.06.23 가입
안전관리일지	- 안전점검일지 작성여부	점검일지 작성
안전교육	- 월 1회 실시여부	월 1회 실시
기타	- 염소가스 누출시 대비 안전관리 대책 수립여부	염소가스 안전관리 계획 수립 (2014.1.22.)

액화염소 시설 점검표 (정수장)

1. 일반현황

업 소 명	뚝도아리수정수센터	대 표 자	소 장	전화번호	02-3146-5510
소 재 지	서울특별시 성동구 왕십리로 27

구분	점 검 항 목	점검결과
염 소 용 기	- 외관상 파손 및 손상여부 - 용기 나사부 손상 및 부식여부	파손 및 손상없음 나사부 손상없음
계량저울	- 정상가동 점검	정상가동
메 니 폴 더	- 외관상 파손 손상여부 - 연결동관 및 헤더밸브의 파손 및 손상여부 - 각 연결부위 가스 누설여부 - 각종게이지 작동여부	파손없음 밸브 및 파손없음 누설없음 정상가동
기화기	- 수온계 정상작동 - 수위계 정상수위 점검 - 압력게이지 및 온도게이지 정상 작동 여부 - 순환펌프 정상작동 여부 - 연결부위 가스 누설여부 - 급수 및 드레인 배관 누설여부	자연 기화방식으로 기화기 운휴 중
가 스 필 터	- 외관상 파손 및 손상여부 - 연결부 가스 누설여부	파손 및 손상없음 가스누설 없음
진 공 조절기	- 외관상 파손 및 손상여부 - 연결부위 가스 누설여부 - 이상소음 발생여부 - HETER 가열여부	파손없음 가스누설없음 소음없음 정상작동

2. 점검내용

구분	점 검 항 목	점검결과
염 소 투입기	- 외관상 파손 및 손상여부 - 시량계 내 이물질 부착 유무 - 게이지 정상작동 여부 - 연결부위 누설여부	손상없음 정상 정상작동 가스누설 없음
급속분사교반기	- 외관상 파손 및 손상여부 - 진공게이지 정상작동 여부 - 연결부위 누설여부	손상없음 정상작동 누설없음
가 스 검지기	- 적정설치 댓수 및 부착위치 적정여부 - 가스검지기 정상작동 여부 - 저장실 가스누설시 긴급차단변 작동여부	16점 설치 적정 정상작동 긴급차단변 정상작동
중 화 설 비	- 가성소다 누설 및 오염여부 - 가성소다 농도 및 저장상태 - 펌프 및 흡입휀 가동상태 - 반응조 내 가성소다 분출확인	누설 및 오염없음 24.5% ×12㎥ 보관 펌프 및 흡입휀 정상가동 정상분출
호이스트	- 법정검사 실시여부 - 정상작동여부 - 와이어 부식여부	2013.5.14.한국승강기안전 기술원 합격 정상가동
안전장비	- 적정수량 보유 여부 - 보관상태	4대 보유(3대 이상) 양호
소석회 살포기	- 정상가동 여부 - 소석회 보관량	2대 정상작동 400kg 보관
안전관리자	- 법정 안전관리자 선임여부 - 안전관리자 적정인원 확보여부	김유선, 이규장 2명 선임 적정함
각종검사	- 정기검사 및 자율검사 실시여부	정기검사(2013.09.12), 자율검사 (2013.03.04) 수검
보험	- 가스사고배상책임보험 가입여부	2013.11.25 가입
안전관리일지	- 안전점검일지 작성여부	점검일지 작성
안전교육	- 월 1회 실시여부	월 1회 실시
기타	- 염소가스 누출시 대비 안전관리 대책 수립여부	염소가스 안전관리 계획 수립 (2014.1.22.)

2014. 5. 16

점검자 : 직 공업6급      성명:      김유선  (인)

공업8급      성명:      정광필  (인)

기계운영7급  성명:      박준호  (인)

염소가스시설 점검 사진

▶취수장 긴급차단변 점검	▶취수장 염소용기 연결부 누설검사
▶정수장 가스검지기 작동점검	▶정수장 염소투입기 가스유입밸브 작동
▶정수장 긴급차단변 점검	▶정수장 염소용기 연결부 누설점검