문서번호	물재생과-1699
결재일자	2014.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	물재생과장	중랑물재생센터소장
김학민	강병수	05/19 채희정

제2처리장 유입동

고압모터 수리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
		-해당 없음-

물재생과

제2처리장 유입동

고압모터 수리계획

제2처리장 유입동 수처리 시설 고압모터(전동기)가 장기사용으로 인한 노후로 내부권선 절연저항에 이상이 있어 신속하게 수리(절연보강)하여 물재생에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		설 비 현 황

구분	시설명	수배전반	고압모터(전동기)-6대	비고
제2처리장	유입동	8면	․ 3,300V 3Φ120kW(160HP) * 2대(입축사류) - 제조년월 : 78.8 ․ 3,300V 3Φ150kW(200HP) * 4대(수중) - 제조년월 : 09.7

Ⅱ		문 제 점

❍ 모터1대 정지

- 고도처리 유입동 조절용 고압모터(입축사류)2대중 1대(A호기,120kW) 정지

❍ 현장 점검

- 점검일시 : ‘13.5.13.

- 점 검 자 : 물재생과 김학민, 차현홍, 원일산업 원훈희 과장, 유원기공 김기남대표

❍ 점검결과

- 장기사용에 따라 노후(제작년도:1978)되어 내부 권선 절연저항이 0Ω으로  단락상태임

❍ 현장사진

사진설명	입축사류모터(절연불량)

Ⅲ		조 치 계 획

❍ 수리시행

- 고압모터(전동기) 내부권선과 베어링 등을 교체하여 절연보강하고 기타 노후부품을 교체함

- 입찰방법 : 전자공개수의계약(실적제한)

❍ 소요예산

- 약16백만원

❍ 예산과목

- 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 수처리유지보수, 시설비(수처리분야 소규모 수선비). 끝.