문서번호	연구지원부-3143
결재일자	2014.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설관리팀장	연구지원부장
장세일	성정웅	05/19 이형우
협 조
	총무팀장		김기홍

청사 소방시설점검 결과보고

2014. 05.

서울시보건환경연구원

(연구지원부)

청사 소방시설 점검 결과보고

우리연구원 청사 소방시설에 대하여 관할 소방서 및 소방점검

업체와 합동 점검을 실시하고 아래와 같이 결과보고 합니다

□ 점검 개요

○ 일   시 : 2014. 05. 14(수) 10:00 ~ 13:00

○ 조사대상 : 청사 본관동,신관동,어린이 집(가스소화설비,

위험물저장소,소화설비 옥내·외 펌프)

○ 조사인원

- 과천소방서 예방민원팀 김기홍외 1명

- ㈜승화엔지니어링  이상현

※ 입회자

- 연구지원부 기계운영주사보 장세일

- 연구지원부 행 정 주 사    성정웅

□ 소방시설 현황

○소화설비 : 가스계 소화설비,옥내·외 소화펌프

○경보설비 : 방재실 화재수신반,자동화재탐지설비

○피난설비 : 유도등, 비상조명등

○위험물시설 저장창고 취급,안전관리자

□ 점검 결과

○ 우리연구원 화재수신반,가스소화설비,실험실,어린이집 및 위험물   저장창고 등 CO2 가스계소화설비의 점검하여 직접를 실제 상황과    동일하게 부여 동작 유․무 확인 -“양호함”판정

○ 소방 및 위험물 안전관리자의 선임자에 대한 확인

소화시설 점검 결과(지적 사항)	비 고
1. 신관 B1층 기계실 옥내·외 소화펌프(주펌프, 예비펌프 자동기동시 수신반에서 수동으로 정상작동 점검)-“양호함” 2. 가스설비 전기실 co₂가스계 A/V, T/S로 동작시 방출 표시등과 싸이렌출력, P/S 확인됨 3. 소방 및 위험물 안전관리자의 선임자에 대한 확인 (접수 보완 필요) 4. 위험물시설 저장 창고 유출 방출시 출입문 밖으로 나오지 않도록 방지턱 보완지시

□ 향후 추진(보완)방안

○ 화재예방을 위한 소방설비 유지관리 방법 및 유사시 대처요령

철저히 당부 안전교육 실시

○ 위험물시설 저장 창고관리,취급,안전관리자 업무수행

○ 소방 안전교육 및 훈련 실시 철저 당부지시.  끝.