보    고    서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	노운학	김홍준	05/19 장종욱

제 목 : 건축(증축)허가 신청에 따른 급수협의 검토 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 건축현황

○ 대지 위치 : 서대문구 대현동 11-1 외 99필지

○ 건축규모 및 용도

- 교육연구시설(학생기숙사) 지하4층/지상5층, 6개동

- 연면적 : 61,118㎡

○ 관련공문 : 서대문구청 건축과-99852호(2014.05.02)

□ 검토사항

○ 급수공급 검토

- 급수 공급 : 능안배수지(120m)

- 표    고 : 73~80m

- 수    압 : 4.7~4.0㎏/㎠

- 주변배관 현황(인입분기점) : D=200㎜, 출수상태 양호

- 급수구경 검토

․ 구경산출 : 서울시 수도조례에 의거 단위 건물바닥면적당(별표 4) 또는 업태별 1일 급수시간(별                      표 6)에 의거하여 사용 수량을 산출하여야 하나, 기숙사에 대한 산출 기준이 없음

․ 실제 사용량에 의한 구경산출 : 동작구 대방동에 위치한 “남도학숙”의 실제 사용량을 적용하여 산출

※ 산출기준 남도학숙 1인1일 사용량 : 17.18ℓ

구 분	사용기간 적용	사용량(3년간)	급수인원	1일 급수량	1인1일 사용량
남도학숙(기숙사)	2011.1.31.~ 2013.11.30	151,420㎥	803명	138㎥	17.18ℓ

․  인입급수관 관경 150㎜ 적용

0.1718㎥/day×2,359인 =405.276㎥/day

□ 처리의견

○ 서대문구 대현동 11-1 외 99필지 학교법인 이화학당 건축(증축)허가 신청에 따른 협의사항에 대하여 수도계량기 급수 인입 관경을 150mm로 적용하여 아래와 같이 회신하고자 함.

가. 협의내용

1) 상기 위치는 급수공급이 가능한 지역이고,

2) 첨부 『급수협의조건』이행 시 급수공사 승인가능 함.

첨부 : 급수협의조건.  끝.