	은평소방서
수신	하나고등학교장
(경유)
제목	비상방송설비 화재안전기준 검토 요청에 따른 회신(하나고등학교)

1. 하나고등학교-5306(2014.5.12.)호“하나고등학교 화재비상방송시스템 변경검토 요청”과 관련입니다.

2. 귀교에 설치된 소방시설 중 비상방송설비에 대한 화재안전기준에 따른 법률 및 기술적 사항 검토요청에 대하여 회신하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 비상방송설비의 화재안전기준 제4조7호.(우선경보방식)

○ 층수가 5층 이상으로서 연면적 3,000㎡를 초과하는 특정소방대상물은 다음 각목에 따라 경보를 발할 수 있도록 하여야 한다

- 2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상층에 경보를 발할 것

- 1층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 지하층에 경보를 발할 것

- 지하층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 기타의 지하층에 한하여 경보를 발할 것

나. 우선경보방식으로 하는 목적

○ 대규모의 건축물로 수용인원이 많은 건물의 전층에 동시 일제경보를 발하면 피난로 및 계단으로 대피자가 일시에 몰려 피난 중 안전사고 발생이 우려되며 되며 혼란으로 인한 패닉현상도 발생될 수 있어 안전대피에 지장이 초래될 수 있습니다.

3. 이러한 이유로 비상방송설비의 화재안전기준에서는 “우선경보방식”으로 경보를 발하도록 규정하고 있으므로 비상방송을 건물의 모든 층에 동시에 경보(방송)되는 방식인 “일제경보방식”으로의 전환은 불가합니다.  끝.

	은평소방서장
담당자	이상전		예방팀장	고기정		예방과장	05/19 심재강
협조자
시행	예방과-6227	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 진관동 120 은평소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	384-0119	/전송	357-0129	/	suri911@seoul.go.kr	/	대시민공개