다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	하수관로 수위계 관리 및 계측정보 활용 대응체계 운영 철저

1. 물재생계획과-5838(2014.5.8.)호 -5083(2014.4.22.)호 및 -4187 (2014.4.3.)호와 관련입니다.

2. 금년도 수방대책기간 중 집중호우 발생 등 강우상황에 따라 신속히 대응할 수 있도록 하수관로 수위계 작동상태 점검 및 계측정보 활용 대응체계를 상시 유지하도록 요청한 바 있으나

3. 일부 자치구 수위계가 시 하수도관리전신시스템으로 전송 되지 않는 등 운영 미흡 사례가 있어 아래와 같이 재강조 하오니, 하수관로 수위계 관리 및 계측정보 활용 대응체계 운영에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

□ 재강조 사항

가. 전담지정자 하수관로 수위계 상시가동 체계 유지

- 평상 시 : 1일 3회이상 정상작동 여부 반드시 확인

(24시간 작동토록 관리)

- 강우 시 : 실시간 수위 변동사항 모니터링 실시

※- 수위계 자료 송출시간 : 1분 단위 송출

※ 특히, 자치구 수위계 관리 PC의 절전모드, 화면보호기 설정 등으로 송신이 단절되지 않도록 관리

나. 하수관로 수위계 계측정보 이상(수위 과다/과소 등) 발생시 신속히 대응

- 평상 시 : 수위계 고장 또는 하수관로 내 퇴적물 유입여부 등 즉시 현장확인 및 조치

- 강우 시 : 하수관로 넘침 위험 시 해당 지역주민, 빗물받이관리자, 물막이판설치대상자, 돌봄공무원 등 기 구축된 대응체계에 따라 즉시 문자 등 신속히 상황 전파

※ 참고사항 : 수위계 관리 전담자별 역할

- 하수관로 수위 모니터링 전담자

· 수위계측 DB자료 전송상태 수시 확인

· 하수 넘침 위험 시 해당 지역주민, 빗물받이관리자, 물막이판설치대상자, 돌봄공무원 등에 즉시 통보 등(문자전송, 안내방송 등) 대응 조치

- 수위계 및 모니터링 시스템 유지관리 전담자

· 수위계 센서·제어반 및 시스템 작동 상태 수시 점검

· 수위계 고장 등 이상 발생시 즉시 시에 보고후 정비 등 조치

· 수위계측 자료 정상여부 확인.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	종로구청장(안전치수과장),서울특별시중구청장(안전치수과장),용산구청장(안전치수과),성동구청장(안전치수과장),광진구청장(안전치수방재과장),동대문구청장(안전치수과장),중랑구청장(안전치수과),성북구청장(안전치수과장),강북구청장(안전치수과장),도봉구청장(안전치수과장),노원구청장(물안전관리과장),은평구청장(안전치수과장),서대문구청장(안전치수과장),마포구청장(치수과장),양천구청장(안전치수과장),강서구청장(안전치수과장),구로구청장(치수과장),금천구청장(안전치수과장),영등포구청장(안전치수과장),동작구청장(안전치수과장),관악구청장(치수과장),서초구청장(안전치수과장),강남구청장(치수방재과장),송파구청장(치수과장),강동구청장(치수과장)
주무관	홍광호		하수정보팀장	이승원		물재생계획과장	05/19 이진용
협조자
시행	물재생계획과-6315	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층 물재생계획과	/
전화	02)2133-3813	/전송	02)2133-1042	/	samsamc@seoul.go.kr	/	대시민공개