문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-3281
결재일자	2014.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
이봉헌	조원상	05/19 김상근
협 조

전망대 일반형승강기(리프트) 고장보고

2014. 5.

전망대 일반형승강기(장애인리프트) 고장보고

북서울꿈의숲을 방문하는 장애인의 이동 편의를 제공하기 위해 설치 되어 있는 장애인 승강기 유압밸브에 누수가 발생되어 승강기 운전을 중지하고 고장보고 드림.

❏ 북서울꿈의숲 전망대 승강기 설치현황

구 분 승강기종류		대수	규격	제작 회사	운행거리	설치년도	비고
경사형 승강기	전망대(옥내)	1	20인승 1350kg	(주)금호엘리베이터	31도×46.5m	2010. 3
	전망대(옥외)	1	20인승 1350kg	(주)금호엘리베이터	21.6->16.7도×67m	2010. 3
일반형 승강기	전망대(리프트)	1	5인승 360kg	현대E/L(주)	1층-2층	2010. 3
	전망대	1	15인승 1000kg	현대E/L(주)	1층-2층-3층-PH층	2010. 3

❏ 고장사진

압력밸브 및 유압탱크	압력밸브 누수부분

❏ 누수원인

○ 유압 압력밸브가 오래되어 압력을 견디지 못하고 압력을 가장 많이 받는 바킹

부분이 누수됨.

❏ 향후계획

○ 누수된 유압밸브 바킹만 교체 수리하여  일시 사용 할수 있으나 유압밸브가 장시간 사용된

관계로(4년) 교체되지 않은 다른 밸브바킹이나 유압밸브에서도 압력에 견디지 못하고

누수될수 있으며 2차사고의 우려가 있어 시민들의 안전을 고려하여 유압밸브 전체를

교체 시공하고자함.

○ 전망대 일반형 승강기 관리 용역업체인 ㈜유성엘리베이터에 교체 시공하고자함.

㈜유성엘리베이터 : (소재지 : 서울시 노원구 월계동 469-3 금혁빌딩 501호)

❏ 기대효과

○ 승강기의 안전사고 예방 및 원활한 운행으로 공원 이용 시민 만족도 제고.