투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	코오롱워터앤에너지 중랑사업소장
(경유)
제 목	슬러지 건조시설 보일러(2호) 정비 및 청소 승인

1. 중랑사업소 - 102314(2014.05.16.)호 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여  슬러지건조시설 유지보수 건에 대해 아래와 같이 승인하니 안전 및 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 슬러지 건조시설 보일러(2호) 예방정비 및 청소승인

나. 승인요청 내용

1) 추진배경

□ 보일러 화실내부 수관에 실록산 등 스케일 부착으로 보일러 효율저하.

□ 보일러 청소 주기 도래로 배기가스 온도상승. (적정 350℃ → 현재 450℃)

2) 시설현황

구분	사 양	정비이력	비고
보일러 (1호)	수관식 보일러 (11ton/hr)	'14. 04. 24.
보일러 (2호)	수관식 보일러 (11ton/hr)	'14. 04. 10.	금회시행

3) 조치계획 : 보일러 화실내부, 공기예열기, 측면 소제구 정비 및 청소.

4) 소요예산 : 2,954,600원.(부가세포함)

다. 검토결과 : 건조설비의 안정적인 운영을 승인하여 시행하고자 함. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	05/20 박명우
협조자
시행	슬러지재활용과-1908	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222148108	/전송	0222148104	/	hs3838@hanmail.net	/	부분공개