함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	반포, 방배, 서초 배수지내 염소분산주입시설 가동개시 보고

행정지원과-7165(2014.4.7.)호와 관련하여 우리 사업소에서 운영 중인 반포, 방배, 서초 배수지 염소분산주입시설을 아래와 같이 가동함을  알려 드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

1. 가동기간 : 2014. 5. 20. ~

0. 시운전기간 : 2014. 5. 12 ~ 5. 19.(정상 운전)

0. 관말 수도꼭지 잔류염소 농도가 0.1mg/L이상 유지시 가동중단

2. 차염 주입농도 : 0.05mg/L

※ 주입농도는 관말 수도꼭지 잔류염소 변화 추이에 따라 변경 될 수 있음.

3. 행정사항

가. 본부 수질과 및 급수운영과, 암사아리수정수센터 : 염소분산주입시설 가동 이상  보고(연락)시 암사정수센터의 염소투입량 상향조정 협의

나. 상수도연구원 수질연구과 : 반포, 방배, 서초 배수지 유출수, 방배 배수지 유입수 매월1회 소독부산물(클로레이트, 클로라이트, 브로메이트, 브롬) 검사 의뢰시 우리사업소 및 본부 수질과 검사결과 보고(통보). 끝.

	강남수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장),암사아리수정수센터소장(정수과장),상수도연구원장(수질연구과장)
주무관	경택중		수질팀장	김인학		행정지원과장	김영철		강남수도사업소장	05/20 김광식
협조자
시행	행정지원과-10309	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울 강남구 양재천로 199 (도곡2동 459-4)	/
전화	02-3146-4743	/전송	02-3146-4779	/	tjkyung@seoul.go.kr	/	대시민공개