문서번호	배급수연구과-1753
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	배급수연구과장	수도연구부장
송재승	임헌태	05/20 최영준

실습교육용 시스템 제작 승인도면 검토 결과보고

2014. 5.

상수도연구원

(배급수연구과)

실습교육용 시스템 제작 승인도면 검토 보고

정전사고대비 조치요령 과정 실습교육용 시스템 제작구매 설치와 관련 계약업체의 제작도서 승인요청에 대한 검토결과 보고임

□ 사 업 개 요

- 사 업 명 : 실습교육용 시스템 제작구매 설치

- 기    간 : 2014.04.21. ~ 2014.07.21.

- 계약금액 : 59,500,000원

- 계 약 자 : 네스기술제어㈜ 대표 김원기

□ 제작도서 검토 및 보완내용

1. 특별 물품규격서

- 제품 시험항목, 시험계획서 누락 : 종합시험을 위한 시험항목 및 시험방법 등을    기술한 시험절차서를 제출하여 승인을 득한 후 시험 실시.

- 공정관리를 위한 예정공정표(제작, 분해, 조립, 납품계획 등) 누락 :

즉시 작성 제출하여 승인 득할것

준공도서 작성 시 배전반 감시제어 Sequence 회로도 포함하여 작성 제출

본 제품에 사용되는 전기기기는 공인기관성적서 또는 공인인증시험면제 시는 자체 시험 성적서를 준공 시 제출.

2. 제작물품 규격서

감시, 제어, 설정, 경보, DATA 수집 등의 기능을 갖춘 Monitoring System S/W Application 화면 구성 작성 후 검토 받고 적용.

감시 제어 입 출력 항목, 감시제어 방법, 기존설비와의 Interface 등을 충분히 검토하여 제작하며, 준공도면에 상세히 표시

3. 도  면

실습교육용 시스템 전체 구성도에서 신설 터치스크린(PMU)의 조립, 설치에 관한 상세도 작성 후 검토 받고 적용.

신설 프로토콜 변환기 설치 방법 및 장소에 대한 상세도 작성 후 검토 받고 적용.

신설 PLC반 외함 제작 및 설치 상세도 작성 후 검토 받고 적용.

PLC 감시 제어 프로그램 Sequence 결선 도면 작성

□ 검토의견

- 제작도서 검토 내용을 보완하는 조건으로 도면승인 하여 사업추진에 만전을 기함

첨 부 : 승인도면(종이문서) 1부.  끝.