문서번호	정수시설과-802
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이상록		윤종민	05/20 김동기
협 조
	생산관리과장			노영석
	기전설비과장			서대훈
	주무관			최양교

자양취수장 취수밸브 점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 05.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

자양취수장 취수밸브 점검 결과 보고

자양취수장 내 설치된 2,200mm 신·구취수 밸브를 점검한 결과, 신취수밸브의 닫힘동작이 불량(개도율 10%에서 정지)하고, 수리 및 교체가 불가하여 자양취수장 개량사업에 포함 개량 정비될 수 있도록 본부에 요청코자 함.

Ⅰ		취수밸브 점검

☐ 점검 시행

○ 일    자 : 2014.05.13.

○ 점 검 자 : 정수시설과장, 취수장 기계담당, 서광밸브

○ 점검목적 : 자양취수장 이중화사업 추진을 위한 사전 점검

○ 밸브제원 : 2200mm 버터플라이밸브 (1985년식, 제조사:서광밸브)

☐ 점검 결과

○ 구취수밸브(2200mm)

- 밸브 개도계 기준 0~100% 개폐작동이 정상임

○ 신취수밸브(2200mm)

- 밸브 개도계 기준 10~100% 범위만 작동됨.(지수불가)

- 밸브 기어박스 분해 등 외부 점검 결과, 이상없음

- 원인(추정) : 고무시트 경화로 디스크 작동불가 또는 배관내부 퇴적물                        고착에 따른 작동불가 상태로 추정됨.

☐ 점검 사진

구 분	신취수밸브 엑츄에이터 점검	신취수밸브 기어박스 내부점검
사 진

Ⅱ		문제점

☐ 자양취수장 도수배관 개략도(현재)

☐ 신취수 관로 밸브의 닫힘 불량으로 현재 토출배관으로 일부 역류가 발생        되고 있으며, 향후 구의취수용으로 활용시에도 운영 관리상 사전 정비가 필요.

☐ 해당 밸브는 별도의 장비 반입구가 없는 자양취수장 지하1층에 위치하여        밸브의 교체 및 수리가 불가한 상황임.

☐ 자양취수장 이중화사업에 따른 신취수 계통 설비 개량시 밸브 닫힘 불량        으로 취수펌프 및 토출밸브 교체 불가 예상.

Ⅲ		대책 방안

☐ 신규 밸브 및 밸브실 설치 필요

○ 신취수계통 설비 개량을 위해서는 신규 밸브설치가 필요하고,

○ 설비 개량 이후, 노후 설비 개보수를 위하여 교체 또는 수리 가능토록

별도의 밸브실 설치가 요구됨.

☐ 현재, 구의정수센터 원수공급을 위하여 도수관로 개량을 추진중이므로,        해당 사업에 밸브 및 밸브실 설치를 포함·추진될 수 있도록 본부에         요청. 끝.