문서번호	행정지원과-12636
결재일자	2014.5.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장
박제용	정태명	05/20 강혜식

청사 전기설비 정기검사 시행 계획

2014. 5

서 부 수 도 사 업 소

(행정지원과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(	전기안전공사,한전	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

청사 전기 정기검사 시행 계획

청사 전기설비에 대한 법정 정기검사를 실시하여 부적합 사항을 조기에 발견 정비함으로서 전기재해를 예방하고 안정적인 전력공급에 만전을 기하고자 보고드림.

근    거

❍ 정기검사

- 전기사업법 제65조 및 동법 시행규칙 제32조에 의거

※ 고압 이상 전기설비 소유자는 3년마다 법정 정기검사 실시

개    요

❍ 대   상 : 서부수도사업소 청사 1개소

❍ 점검방법 : 법정 정기검사 시행

❍ 점검기관 : 한국전기안전공사 서울지역본부

세부추진계획

❍ 일   정 : #####################################

❍ 점검현황 : 청사22.9KW, 380V, 변압기300KVA.

❍ 점검 및 진단내용

- 전력분석계 장비를 이용한 전력상태 정밀분석

- 적외선 열화상 진단장비를 이용한 전력기기 상태 분석

- 기타 전력기기 전반에 대한 상태 검사

단전시 협조사항

❍ 비상전원이 필요한 통합정보센터와 청사내 전화는 UPS 전원투입

소요예산 및 지출방법

❍ 소요예산 : 금678,150원(금육십칠만팔천일백오십원)

- 별첨 산출내역서 참조

❍ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

❍ 지출방법

- 전기안전공사에서 발행하는 지로고지서에 의한 납부

행정사항

❍ 단전에 따른 각과 안내공문 시행 및 현관 앞에 안내문 게재

❍ 정기검사 시 청사담당자, 전기안전관리자 입회 후 검사

❍ 진단결과 부적합한 사항, 경미한 사항은 즉시 조치하고, 자체적으로
조치가 어려운 사항은 외주발주 시행.

따로붙임 : 1. 검사수수료 1부

2. 검사신청서 1부
3. 정기검사 안내 공문 1부. 끝.