문서번호	도시안전과-12132
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		재난관리상황팀장	도시안전과장
홍순영		문혁	05/20 김현식
협조	비상연습팀장		신경근
	안전기획팀장		이창석

신청사 정전에 대비한

서울안전통합상황실 시스템 조치계획

2014. 5.

도시안전실

(도시안전과)

신청사 정전에 대비한

서울안전통합상황실 시스템 조치계획

신청사 전기설비 안전점검에 따라 서울안전통합상황실 시스템을 아래와 같이 조치하여 정전에 대비하고자 함.

추진사유

Ⅰ

□ 총무과-12746호 「시청사 전기설비 안전진단에 따른 정전계획 안내」

○ 정전일시 :′14.5.23(금) 23:00 ~ 익일 04:00

○ 정전대상 : 본청사(도서관 포함) 전체

○ 정전사유 : 시청사 전기설비 안전점검

□ 정전에 따라 항온항습기가 동작하지 않음에 따라 서울안전통합상황실 별도작업 필요

○ 서버, 네트워크 장비 등 통신시설물은 장비 자체에서 열이 발생하며 45도 이상 시 장비 오작동 및 장애 발생

☞ 정전시의 서울안전통합상황실 시설물 동작상태

⚫ 정전시 즉시 UPS 작동 및 비상발전기 가동이 되나 항온항습기는 비상발전기에 연결되어 있지 않아 미동작

무정전전원장치(UPS) :  uninterruptible power supply의 약자로 상용 전원에서 발생 가능한 전원 장애를 극복하여 양질의 안정된 교류전력을 공급하는 장치

⚫ PC, 서버, 스위치, 전화 등은 전원이 들어온 상태로 유지되나 백본장비 프로그램이 종료되어 통신이 중단

조치계획

Ⅱ

○ 항온항습기 미작동에 따른 실내온도 상승에 대비하여 선풍기를 활용하여 환풍 조치

○ 주요 중요장비 및 프로세스 종료 조치

- 백본, 네트워크 스위치 등의 최신 버전 파일 패치작업도 병행

장비 종료에 따른 중단서비스

- 중단대상 : 전화, PC, 서버, CCTV 등 서울안전통합상황실 통신

- 중단시간 : 5.23(금) 23:00 ~ 익일 04:00

○ 관련부서 및 업무별 조치사항

- 하천 관련 CCTV, 서버 통신서비스 중단에 따른 안내 : 하천관리과

- 도로 관련 CCTV서비스 중단에 따른 안내 : 도로관리과

- 지하 3층 서울통합센터 비상발전기 동작 : 비상기획담당관 및 총무과

작업일정

ⅢⅠ

일 시	작 업 내 용
5.23(금) 21:00 ∼ 23:00	주요 장비, 서버 등 백업 실시
5.23(금) 23:00 ~ 익일 04:00	주요 서버 프로세스 등 종료
5.23(금) 23:10 ~ 익일 03:00	백본, 워크그룹 스위치 등 소프트웨어 업그레이드작업
5.24(토) 04:00 ~ 06:00	주요 장비, 서버 프로그램 재기동

행정사항

Ⅳ

○ 선풍기 대여 및 구매

○ 근무자 초과근무 수기 인정 : 5.24(토) 00:00 ~ 06:00

○ 전화, CCTV, 네트워크 상태 중지에 따른 공문 시달

- 재난종합상황실 전화 및 통신 중단 안내 공문 시달