투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.			764453
	서울특별시보건환경연구원
764453
수신자	서울특별시 강북구 보건소장(건강증진과장)
(경유)
제 목	미생물 검사결과 회보(강북구)

	서울특별시보건환경연구원장
주무관	전수진		감염병검사팀장	오영희		질병연구부장	전결 05/21 代박건용
협조자
시행	질병연구부-3281	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-570-3419	/전송	02-570-3418	/	mermaid70@seoul.go.kr	/	대시민공개

1. 건강증진과-7511(2014.5.8. : 접수번호 2B14-05022)호와 관련하여 의뢰하신 데어케어냉수 등 20건의 검사결과를 붙임과 같이 회보합니다.
2. 레지오넬라균 검출에 따른 대책은 아래의 기준을 참고하시기 바랍니다.

구 분	균의 수(CFU/L)	조치내용
바람직한 범위	103미만	특별한 조치 불필요
요관찰 범위	103 ~ 104미만	2~3주 후 재검사를 실시하여 균수의 상승경향 여부를 확인함. 상승할 경우 관리 강화
요주의 범위	104 ~ 106미만	2~3주 후 재검사를 실시하여 균수의 상승경향 여부를 확인함. 균수가 상승할 경우 살균 내지는 청소 등의 대책 강구
긴급 처치 범위	106이상	즉시 화학적 청소 실시 항레지오넬라용 약제처리를 계속하면서 균수 감시

- 아   래 -

붙 임: 시험·검사성적서(요약) 1 부. 끝.