함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	정수장 수전선로 절체작업 보고(통보)

1. 한전 성동지(공)84111-387(2014.5.21.)호와 관련입니다.

2. 우리 정수센터 전력공급을 위하여 설치된 한전 지상개폐기 긴급 교체작업에 따라 아래와 같이 수전선로 절체작업 계획입니다. 절체작업에 따라 용마계통이 20분간 송수 중단 예정이오니 아리수 공급에 장애 발생 우려가 있을 경우 즉시 우리 센터로 알려주시기  바랍니다.

가. 절체작업 : 2014. 5. 22. 10:00 ~10:20 (20분간)

나. 작업내용 : 정수장 전력공급을 주 선로인 광장변전소에서 예비 선로인 화양변전소로 절체

다. 작업사유 : 한전 요청

(정수장 공급선로에 설치된 지상개폐기 이상으로 긴급 교체)

라. 특기사항

- 절체작업 동안 정수장 정전으로 용마계통 송수 중단

- 아차산계통은 암사정수장에서 공급함으로 송수중단 없음

- 작업 전 용마, 아차산 배수지 만수위 확보

- 용마계통과 아차산 계통 분리하고 송수중단(연결 밸브 잠금)

- 비상상황 대비 한전과 합동으로 절체작업 시행

붙임 : 한전 휴전 요청 공문 1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(배수과장),서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),동부수도사업소장
주무관	노성제		정수시설과장	박심근		구의아리수정수센터소장	05/21 오세영
협조자	정수과장	이태일
시행	정수시설과-874	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 광나루로 571 (구의동)	/
전화	02-3146-5476	/전송	02-3146-5409	/	nsj@seoul.go.kr	/	대시민공개