배수지 점검 및 통수전 수질검사 출장결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신상은	김진국	05/21 서경만

명에 의거 관내 경내가압장 및 배수지 시설물 점검 및 항청소후 통수전 수질검사차 출장후 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  5.  21.

보고자 : 주무관  신상은

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 경내가압장(배수지) 시설점검 및 항청소후 통수전 수질검사차

□ 출장일시 : 2014. 5. 21(수) 09:40 ~ 14:30

□ 출 장 자 : 행정지원과 5명 (소장,과장,수질팀장, 황인철, 신상은)

□ 출장내용 및 결과

○ 시설점검 : 관리실태 및 안전여부 등 - “적정 관리 및 이상없음”

○ 통수전 수질검사

연번	구 분	검사대상	검사일	탁 도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3㎎/L이하)	결과
1	상반기 항청소	경내배수지 (1지)	2014. 5.21	0.17	0.16	7.5	0.01	적합
2	상반기 항청소	경내배수지 (2지)	“	0.24	0.25	7.5	0.01	적합

□ 조치 및 보고자 의견

○ 상기와 같이 관내 특정지역에 위치한 경내가압장과 배수지 시설물 관리실태에 대한

안전점검을 실시한 바, 적정 관리중에 있었으며, 또한 경내배수지 항 청소후 통수전 수질

검사 결과 기준에 “적합”한 바, 그 결과를 관련부서(시설관리과)에 통보하고자 함.  끝.