사급자재 공급원 승인 검토

주무관	주무관	급수운영과장		결재
조봉구	김용현	05/21 우종근
협 조

문서번호 :	급수운영과-7879

아래 공사에 사용할 사급자재의 공급원 승인 요청에 대하여 적정 여부를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사현황

가. 공  사  명 : 2014년 마천동외13개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 공사  기간 : 2014.04.30. ~ 2015.06.30.

다. 계약  금액 : 금469,512,460원

라. 계약상대자 : ㈜미래엔티씨   대표 박병훈

□ 검토내용

가. 공사 시행 중 사급자재로 사용할 아래 품목에 대하여, ‘수도법시행령 제24조 및 24조의2에 의거 위생안전인증 및 한국산업규격 표시인증(KS)여부 및 공인기관 시험성적서를 검토

□ 조치의견

가. 검토 결과 아래 사급자재 공급원의 생산 제품은 수도용 자재 및 제품의 기준에 적합한 것으로 판단되어 사급자재 공급원 승인 코자 하며,

나. 공사감리 업체인 ‘㈜이준엔지니어링 외 1’로 하여금, 사급자재 공급원으로 승인된 업체의 자재 및 제품 사용여부를 확인하고 사용자재의 검수 및 품질관리를 철저히 시행토록하여 상수도공사의 질적 향상을 도모코자 합니다.

※ 주름마디SSP관, 소켓(슬립인조인트), 새들분수전(슬립인조인트) 및 부단수활정자관에 대하여는 2014.5.25.까지만 사용 승인코자 함

(현재 상하수도협회 인증 검토 중으로, 추후 재 검토 후 사용 승인코자 함)

사급자재 검토

품 명	규 격	제 조 회 사 명(공급원)	K.S 인증	시험 성적서	위생안전인증	기타인증	검토의견
KP접합부속(압륜)	80~900	세창주철공업(주)	○	○	○		적정
KP접합부속(볼트,너트)	80~900	삼창주철공업㈜	○	○	해당 없음		적정
KP접합부속(고무링) F접합부속(고무링)	80~900	남호특수고무, 신한고무	○	○	○		적정
이형관	80~900	세창주철공업(주), (주)세계주철	○	○	○		적정
F접합부속(볼트,너트)	80~900	㈜대길통상	○	○	○		적정
녹방지 링크립	80~200	남호특수고무	○	○	○		적정
주름마디SSP관	13~50	EF코리아㈜	○	○	○		적정
스테인레스강관	13~50	EF코리아㈜	-	○	○	ISO 9001	2014.5.25까지 적정
소켓(슬립인조인트)	13~50	진원개발(주)	-	○	○	ISO 9001	2014.5.25까지 적정
새들분수전(슬립인조인트)	80~400 *20~50	부덕실업㈜	-	○	○	ISO 9001	2014.5.25까지 적정
청동게이트밸브(10kg)	13~50	건일브론즈밸브	○	○	○		적정
부단수활정자관	80~900 *80~700	진원개발㈜	-	○	○	ISO 9001	2014.5.25까지 적정

따로붙임 : 사급자재 공급원 승인요청서 1부.  끝.