문서번호	시설관리과-7499
결재일자	2014.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장	강동수도사업소장
박종희	김종희	代송근호	05/21 원응연
협 조

가압장 배수지 낙뢰 보호시설 개선계획

2014.  5

강동수도사업소

(시설관리과)

가압장 배수지 낙뢰 보호 시설 개선 계획

가압장 배수지 낙뢰 보호시설 교체 및 보완하여 하절기 안정적인 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함

□ 근 거

○ 가압장 기전설비등 점검결과 통보 (본부 시설관리과-770,‘14.2.5)

○ 낙뢰 피해 방지 회로 구축관련 업무 지시 (본부 시설관리과-770,‘14.3.19)

□ 낙뢰 보호시설 현황

○ 피뢰침 현황(별첨1 참조)

※ 피뢰침(Lighting rod): 낙뢰(직격뢰)를 끌어들여 대지로 방전시키는 장치로 시설물 및 인축 보호

구 분	설치연도	수량	비고
거마배수지	1999.6	4	외부 현장제어반, CCTV보호용
오금배수지	1987.7	4	외부 현장제어반, CCTV보호용
길동배수지	-	-	불필요

○ 서지보호장치(SPD) 설치 현황(별첨2 참조)

※ SPD(Surge Protector Device)

: 전력,통신선 등을 통해 들어오는 간접뢰로부터 저압기기 보호를 하는 소모성 장치(수뢰 후 교체)

구 분	용 도					비고
	메인 전원	RTU 전원	통신	신호	CCTV
거마배수지	○	○	○	○	×	CCTV용 미설치
오금배수지	○	○	○	○	△	CCTV용 부분설치
길동배수지	×	○	○	○	○	메인전원용 미설치
오금가압장	×	○	○	○	△	메인전원용 미설치
거마가압장	×	×	○	×	△	메인,RTU용 미설치
명일증압장	○	-	×	○	-	통신용 미설치
천호증압장	○	-	○	○	-	SPD 점검 후 교체
가락1증압장	○	-	○	○	-
가락2증압장	○	-	○	○	-
장지증압장	○	-	○	○	-
KD-6유량계	○	-	×	○	-
KDM1유량계	○	-	○	○	-
KDM2유량계	○	-	○	○	-

※ ○:설치, ×:미설치, △:부분설치, -:불필요

□ 문제점 및 피해사례

○ 노후 피뢰침 및 SPD 보호기능 저하 따른 하절기 낙뢰피해 발생 우려

- 온난화에 따른 하절기 대기불안정 기간이 길어지고 낙뢰 발생 빈도 또한

증가하여 배수지,가압장 기전시설(전자,통신장비)의 낙뢰 피해 발생 확률 증가

※ 피뢰침 내용연수 : 9년  / SPD : 수뢰후 교체하는 소모품

○ 과거 낙뢰 피해 사례(2010.9월)

- KD-6 유량계 컨버터 PLC 모듈 고장, 오금배수지 초음파 수위계 고장

□ 개선 계획

○ 노후 시설(피뢰침)교체

- 오금, 거마 배수지 피뢰침 철거 후 높이 및 위치 재조정하여 교체

⦁오금배수지 노후피뢰침 4개 교체 및 1개 추가(현장제어반 보호용)

⦁거마배수지 노후피뢰침 3개 교체, 1개 철거 및 1개 추가(CCTV보호용)

- 분전함 접지 보강 공사 실시(1종접지:10Ω이하)

○ SPD(낙뢰보호기) 설치 및 위치 조정

- 가압장 및 배수지 SPD미설치 개소 신규 설치

- 통신 및 신호용 SPD 이상유무 점검 후 교체

- 전원용 SPD  위치 조정 : 메인차단기 2차측  → 1차측(변경)

※ SPD는 메인 차단기 1차측에 병렬로 연결함(별첨3 참조)

○ 추진 방법 : ‘14년도 전기분야 연간단가업체를 통해 시행

○ 추진 기간 : 약1개월

○ 소요 예산 : 약 30,000천원

- 피뢰침 및 접지공사 : 약22,500천원

- SPD 설치 공사 : 약7,500천원

□ 기대 효과

○ 하절기 낙뢰피해 예방을 통한 가압장⦁배수지 시설물 보호

○ 안정적인(무단수) 수돗물 공급

첨부 : 1. 피뢰침 현황 1부

2. 낙뢰보호장치 현황 1부

3. 낙뢰피해방지회로 1부. 끝.