문서번호	공간정보담당관-5451
결재일자	2014.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	공간정보운영팀장	공간정보기획팀장		공간정보담당관
김승훈	김용민	박대군		05/21 조봉연
협 조
	주무관		곽인선

도시공간정보 구축 사업장 안전점검 결과 보고

2014. 5

공간정보담당관

(정보기획단)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

도시공간정보 구축사업장 안전점검 결과 보고

진도 세월호 침몰사고와 관련하여 도시공간정보 구축사업장에 대한 안전점검 시행 및 결과보고

안전점검 개요

❍ 대상 건축물 : 사회혁신파크 22동 4층 (659.36㎡ 중 442.6㎡ 사용)

(건물구조 및 용도 : 경량 철골조/업무시설)

❍ 추진근거

- 재난 및 안전관리 기본법 제27조 및 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조.

- 세월호 침몰사고 관련 안전점검 철저(인사과-10501, 14.4.16) 및  사업장 안전관리 철저(일자리정책과-3618, 14.3.20)

- 14년 도시공간정보 구축사업 안전관리계획(공간정보담당관-3853, 14.4.8)

추진 경위

❍ 2014. 3. 3. : 특정관리대상시설 안전점검 시행(은평구청 건축과)

- 점검결과 : 위험등급 B등급(건축물상태 대체로 양호)

❍ 2014. 4. 8. : ‘14년 도시공간정보 구축사업 안전관리계획 수립

❍ 2014. 4.17. : 사업장 화재예방 및 안전점검 시행

- 소화기, 소화전, 화재감지장치 등 외관 점검시행

- 소방설비 기능 점검은 전문인력, 장비를 갖춘 관리부서에 통보

❍ 2014. 4.22. : 사업장 중앙계단 비상구 시건장치 점검 및 개선

- 사업장 외부 시건장치를 비상시 사업장 내부에서 쉽게 열수 있도록 개선

❍ 2014. 4.29. : 사업장 남측 비상구 점검 및 시험작동

- 출입셔터 정상 작동되어 참여자에게 비상시 활용토록 교육시행

❍ 2014. 5. 7. : 자체 안전점검

- 점 검 자 : 공간정보담당관, 공간정보기획팀장, 공간정보운영팀장

- 지적사항 : 소화전 소방호수 기능점검 필요, 베란다 출입 시건장치 필요

안전점검 및 결과

❍ 점검일시 : 2014. 5.16(금)

❍ 점 검 자 : 사회혁신담당관[건물관리 용역기관(신성C&G)]

※ 공간정보담당관 안전관리자(김승훈) 참석

❍ 점검사항 : 소방시설 점검

❍ 점검결과

- 소화기                    : 압력상태 양호

- 소화전·소화호스 및 비상벨 : 살수 가능, 비상벨 정상 작동

- 화재감지장치(센서)        : 센서 작동

- 피난로(비상계단)          : 개폐 가능

※ 사업 참여자에 대한 소방교육 및 소화실습 실시

향후 계획

❍ 소방시설 점검결과 작동상태가 대체로 양호하며 건축물 관리부서(사회혁신담당관)에서 지속적인 유지관리 및 점검 필요

붙 임  관련사진 1부.  끝.