문서번호	건축부-6286
결재일자	2014.5.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
정재흥		조영수	05/22 이병석
협 조
	방재시설과장			서관석

「사근 빗물펌프장 증설공사」

시설관리공단 실정보고 검토 결과 보고

-성동구청 요청사항 및 설계도서 조정 관련-

2014. 05.

도시기반시설본부

(건 축 부)

「사근 빗물펌프장 증설공사」

시설관리공단 실정보고 검토 결과 보고

-성동구청 요청사항 및 설계도서 조정 관련-

『사근 빗물펌프장 증설공사』의 공사감독 수행중인 시설관리공단으로부터 제출된 성동구청 요청사항과 현장 적용에 따른 설계도서 조정 요청에 대한 실정보고를 검토 보고함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 송정사근 빗물펌프장 증설공사

○ 위    치 : 성동구 사근동 198-5

○ 공사규모

- 토목 : 빗물펌프장 증설 Q=1,020㎥(2대), 토출관로 신설

- 건축 : 증축-276.35㎡, 기존건물 철거-82.78㎡ 및 리모델링

○ 공사기간 : '12. 12. 27 ～'14. 06. 19

○ 도 급 액 : #####################

○ 시 공 사 : 경동산업(주)

○ 감 리 사 : 시설관리공단

○ 현 공 정 : 건물 외벽 골조공사 중(공정율 65%)

□ 추진경위

○ 2012.12.27 : 사근 빗물펌프장 증설공사 착수

○ 성동구청 안전치수과-8410호(‘14.04.22) : 업무 협조요청

※ 추가공사 요청

○ 2014.04.22 : 업무협조 요청 알림(건축부→시설관리공단)

○ 2014.05.09 : 실정보고 제출(시설관리공단→건축부)

□ 실정보고 내용

○ 펌프장 증설공사 성동구청 요청사항의 적용

- 3층 사무실～2층 전기실간 이동통로 및 3층 펌프실 관망창호 설치

- 2층 변압기실～전기실간 격벽 철거 및 재설치(20㎝후퇴)

- 2층 변압기실 패드설치 및 변압기실 입출구 셔터크기 변경

○ 설계서 누락 및 오류사항 변경 현장반영 요청사항 적용

- 공간비계 등 가설공 변경 반영 건

- 철거공(악세스후로아, 방수층, 경량철골틀 등) 물량변경 건

○ 성동구청 요청사항 및 설계도서 조정관련 공사비 증감 검토

번호	변 경 사 항	직접 공사비(단위:천원)			비 고
		변경전	변경후	증 감
1	3층 사무실～2층 전기실간 이동통로 및 3층 펌프실 관망창호 설치		#####	#####
2	2층 변압기실～전기실간 격벽 철거 및 재설치(20㎝후퇴)	-	#####	#####
3	2층 변압기실 패드설치 및 변압기실 입출구 셔터크기 변경	-	######	######
4	공간비계 등 가설공 변경 반영 건	#####	######	######
5	철거공(악세스후로아, 방수층, 경량 철골틀 등) 물량변경 건	######	######	#####
	합 계	######	######	######

□ 감리단(시설관리공단) 검토 의견

○ 성동구청 요청사항 및 설계 누락 사항에 대해 검토한 결과, 타당하다       판단되어 실정 보고

□ 처리의견

○ 시설관리공단의 실정보고된 의견과 같이 우선 선시공하고, 추후 설계변경 처리코자함.

붙 임 : 실정보고서 1부.  끝.