＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 05월 21일 수요일					결재		근무자	반장		담 당				과 장
							장재호	김정환		이충기				05/22 박명우
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표								근 무 자 명
	1호(원심)	2호(원심)	3호(원심)	4호(원심)		5호(원심)			시간		구분		직명		성명
00～01시									00:00- 09:00		1조		전기7		임재동
01～02시
									09:00- 18:00		3조		기계6		염진록
02～03시
03～04시
									18:00- 24:00		4조		전기8		장재호
04～05시
									슬 러 지
05～06시
									소화인발량			5353(㎥)
06～07시
07～08시
08～09시
									원심처리량			3130(㎥)
09～10시
10～11시
11～12시
									오 니 케 익
12～13시
									원심 생산량			277.61(톤)
13～14시			*
14～15시			*
15～16시			*
16～17시			*
									약 품
17～18시			*
18～19시			*
									원심 사용량			560 (kg)
19～20시			*
20～21시			*
21～22시			*
22～23시			*
									탈수기 총 가동시간(日)
23～24시			*
가동시간	24	24	13	24		24			5대109시간

호수 기기명 시간별		A (원심)	B (예비)		C (원심)		A (원심)		B (예비)		C (원심)		원심 (신설)	세척수 펌프(A)
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750			1750		1750				1750		1750
	10:00	1750			1750		1750				1750		1750
														A . B 계 열	S1
	15:00	1750			1750		1750				1750		1750
															S2
	21:00	1750			1750		1750				1750		1750
															1	24	24	24	24
	03:00	1730			1730		1750				1750		1750
약품펌프 (RPM)
															2	28	28	28	28
	10:00	1730			1730		1750				1750		1750
															3	28	28	28	28
	15:00	1730			1730		1750				1750		1750
														C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730			1730		1750				1750		1750
															S4
구분	A,B 계열			C,D 계열		구분		A,B계열				C,D계열
															4	24	24	24	24
															5	26	26	26	26
잡 용 수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0		3.0		저류조 수위 (M)		08시		3.9		4.2
															S5
															6	24	24	24	24
	16시	3.0		3.0				16시		3.3		3.6
														에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0		3.0				24시		3.5		3.7
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	원심1,2,3,4,5호 케잌 합수율 측정 및 약품 공급량 조정 벨트 탈수기 철거 작업(관련 업체) 협잡물 분리기 드럼 스크린 이물질 제거 및 구동체인 구리스 주입 원심3호 백 드라이브 폴트 및 모터소음으로 정지(14:00):관련엽체에 수리의뢰 지하 기계실 배수로 청소 및 집수정 배수펌프 가동상태 점검
														1		7.0	7.0	7.0	7.0
														2
														저류조 교반기
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
														AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
															2
															3
														CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
															5
															6