문서번호	시설관리과-7565
결재일자	2014.5.22.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장		강동수도사업소장	결재
태상필	송근호	이계환		05/22 원응연
협 조

유수장애 상수도관 이설계획 보고

명에의거 지역담당 업무수행 중 “유수장애 시설물 이설 요청”에 따라 현장을 조사하고 조치계획을 보고합니다.

2014.05.22

보고자  시설7급  태상필

- 아        래 -

□ 관련근거

○ 치수과-5319(‘14.05.12)호 『유수장애 시설물 이설 요청』

- 위   치 : 성내동 448-20번지

- 내   용 : 하수암거 내 유수장애 시설 정비

□ 조사내용

연번	위 치	하수암거	조사내용	비 고
1	성내동 448-20	4×2.5m 2열	대상관로 : 1990/DCIP/300mm 유수장애 규모 : D=300mm, L=6m

□ 추진상 문제점

○ 하수암거 시설〔4(폭)×2.5(심도), 2열〕이 도로 포장층에 접해있어 박스 상월 시           상수도 적정 매설심도 확보가 불가하고, 또한 하수암거 폭과 심도가 깊어 현장 여건상       하월도 어려운 실정임

○ 대상관로가 소블록 광암74블록 및 광암75블록 경계지점을 관통하고 있어 소블록        분리배관 및 고립시의 적정 급수공급 등 검토가 필요함

□ 소블록 분리배관 검토

○ 광암74블록 유입부는 3개소(400/150 2개소, 300/200 1개소) 및 광암75블록 유입부는       2개소(1200/500 1개소, 1200/300 1개소)로 유수장애 상수도관 분리배관 시 각 소블록       급수공급에는 지장이 없을 것으로 판단됨(붙임 “정비계획도” 참고)

□ 추진계획

○ 공사시행에 따른 단수, 적수발생 등 검토

- 대상구간 주변 배관은 내식성배관(DCIP)이 부설되어 있어 단수 시 녹물발생 등 기타        수질사고 발생 우려가 적은 지역임

- 단수세대는 약75세대(아파트 1개동, 단독 8개동)로 공사시 단수안내문을 세대별로 배부 및 부착 홍보하고, 다량 급수처(1개소)는 공사 전 인입밸브를 조절(폐)하여 적수유입 방지

• 다량급수처 : 성내동 603번지(신일유토피아, 65세대)

- 공사시행 전 단수 및 작업계획을 수립하여 시행

○ 소블록 분리배관 시행

- 광암74블록 300/200 연결

- 광암75블록 300/150 연결

○ 유수장애 상수도관 철거

- 소블록 분리배관 시행 후 상수도관 철거 : D=300mm, L=6m

○ 작업지시 : 연간단가업체에 지시하여 우기 전 공사완료

• 도급자 : 비호건설(주) 대표 김용언

• 공사개요 : D=300/200, 300/150 연결 및 기존관 D=300mm, L=6m 철거

• 소요예산 : 5,000천원

□ 행정사항

○ 도로굴착승인 등 유관기관 협의 시행 : 2014.5.23 ~ 5.28

○ 유수장애 이설 공사시행 : 2014.5.29 ~ 6.10

○ 이설완료 통보 : 완료 즉시 강동구청(치수과)

붙 임 : 1. 유수장애 상수도관 정비계획도 1부.

2. 관련공문 1부.  끝.

□ 유수장애 상수도관 정비계획도