문서번호	급수운영과-10554
결재일자	2014.5.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
차승현	05/22 代공문수

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

건축허가사항 변경신청에 따른 협의 보고(###########)

2014. 05

강남수도사업소

(급수운영과)

건축허가사항 변경신청에 따른 협의 보고(###########)

#########번지 건축허가사항 변경신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2014.05.22

보고자 : 지방시설서기  차 승 현

□ 현 황

❍ 위  치 : 강남구 #########번지

❍ 건축주 : ########

❍ 규  모

- 당초 : 지하 3층/지상 15층(연면적 4,879.92㎡)

- 변경 : 지하 3층/지상 15층(연면적 4,803.70㎡)

※ 변경사항 : 연면적 감소(73.85㎡)

❍ 용  도 : 업무시설, 근린생활시설/신축

□ 현장조사내용

❍ 표  고 : 43m

❍ 분기점 수압 : 2.4kg/㎡

❍ 급수계통 : 암사직송

❍ 분기본관구경 : 300mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 당초

- 건물연면적 : 4,536.29㎡(주차장면적 343.63㎡ 제외)

: 4,536.29 × 30 ÷ 7 ÷ 1,000 = 19.441㎥/h

- 14.634㎥/h(40mm) ‹ 19.441㎥/h ‹ 31.356㎥/h(50mm)

∴ 영업용 50mm로 결정

❍ 변경

- 건물연면적 : 4,222.41㎡(주차장면적 581.29㎡ 제외)

: 4,222.41 × 30 ÷ 7 ÷ 1,000 = 18.096㎥/h

- 14.634㎥/h(40mm) ‹ 18.096㎥/h ‹ 31.356㎥/h(50mm)

∴ 영업용 50mm로 변경없음

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 ########### 건축허가사항 변경신청 건물에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부. 끝.