“아름다운 약속, 청렴․친절․공정”
	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령 발부 대상 확인점검 결과보고#######

○ 예방과-7001(2014.05.19.)호 「조치명령서 발부 대상 확인점검 계획」과 관련하여 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 명 : ###########

나. 위    치 : #########################

다. 대 표 자 : ########

라. 명령번호 : 제2014-120호(2014.05.02.)

구 분	확인점검 내용	법적근거	확인일 (도래일)	확인 결과	비고
비상경보 설 비	○ 지하1층~3층(전층) 비상경보설비작동 불량 ⇒ 정비완료	NFSC 201제4조	2014.05.22. (2014.05.20)	완비	조규석 나진수
피난설비	○ 지하1층 주출입문 상단 피난구유도등 탈락 ⇒ 설치완료 ○ 지하1층~3층(전층) 계단통로유도등 점등불량 ⇒ 정비완료 ○ 지하1층 비상구출입문 상단 및 2층.3층출입문상단 피난구유도등 점등불량 ⇒ 정비완료	NFSC 303제5조 NFSC 303제9조 NFSC 303제9조

끝.

담당자	나진수		119안전센터장	조규석		검사지도팀장	박성진		예방과장	05/22 박태일
협조자
시행	예방과-7246	(		)	접수		(		)
우	134-805	서울 양재대로156길133 강동소방서 고덕119안전센터	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	426-0431	/전송	441-0119	/	natumang@seoul.go.kr	/	부분공개