문서번호	기술심사담당관-8701
결재일자	2014.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비심사팀장	기술심사담당관
정경수		김태기	05/22 최진선
협조

“등주형 분전함”시제품 제작 기술자문 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5

기술심사담당관

(설비심사팀)

“등주형 분전함” 시제품 제작 기술 자문 결과보고

「가로등 분전함 개선방안(시장방침 제2014-3호)」에 따라 등주형 분전함 시제품의 실용성, 유지관리성, 안전성 등 기술적 고려사항에 대한 내·외부 전문가의 기술 자문을 실시하고 그 결과를 보고 드림

❏ 자문 개요

❍ 안    건 : “등주형 분전함” 시제품 제작 기술 자문회의

❍ 일    시 : ‘14. 5. 21. 10:00~18:00

❍ 장    소 :  기술심사담당관 회의실

제작업체 2개소(영인글로벌, ㈜두리계전)

구 분	분야	소 속	직책	성 명
▶ 외부위원	전기	은세기술(주)	대표	박병수
	전기	(주)삼진일렉스	상무	유기현
	전기	세종기술(주)	부사장	신인석
	전기	동산엔지니어링(주)	부사장	이재석
	전기	나노조명	연구소장	김기정
▶ 내부위원	전기	도로시설과	기전시설팀	이병일
	디자인	공공디자인과	도시빛정책팀장	박동규
※ 양민수 위원은 공문으로 의견 제출 함
▶ 주관·안내 : 2인(설비심사팀장 김태기, 공업6급 정경수)

❍ 참 석 자 : 내·외부 전문가 7인

❍ 자문내용 : 등주형 분전함 시제품 제작시 고려사항

· 실용성, 유지관리성, 안정성, 디자인, 인출시 점검용이성, 등주 내부 설치 부품의 적정 배치 및 개선 필요성 등

❏ 자문 결과(의견제출) : 총 91건 (영인글로벌 44건, ㈜두리계전 47건)

❏ 자문의견

❍ 공통사항

- 가로등주에 제어기함을 수납, 운영하는 것은 편의성, 창의성 있음

- IT 기기(원격감시제어기, 디밍제어 등) 설치용 공간 확보 바람

- 침수방지를 위하여 충전부 하단의 최소 높이를 600mm 이상 확보

- 분전함의 방수, 통풍, 결로 기능 확인 필요

- 등주형 분전함에 주변 환경 및 지역적 특성과 어울리는 컬러 및 문양을 도입하여 시각적 효과 고려 필요

❍ 영인글로브(인천광역시 가좌동 소재)

- 모서리 각진 부분의 Round형 처리 및 광고물 부착 방지 형식으로 보완

- 분전함 외형이 충분하므로 축소화 검토 필요

❍ ㈜두리계전

- 모서리의 각진 부분을 Round형으로 처리하는 등 디자인이 미려함

- 회로 확장성이나 IT 기기 수납공간이 부족함

- 전원 접속부(콘넥터)에 대한 보강 필요

- 도어부 패킹처리 보완 및 빗물 유입 방지를 위한 IP등급 상향 검토

- 전원 접속부(콘넥터)에 대한 보강 필요

❏ 향후계획

❍ 기술자문 의견은 등주형 분전함 시제품 제작시 최대한 반영토록 제작업체에 통보

❏ 행정사항

❍ 외부자문위원 수당 지급 : 750,000원

- 5명×150,000원(사전검토 및 자문회의 참석)=750,000원

(예산과목 : 건설공사 설계수준향상, 건설기술심의회 운영, 일반운영비, 사무관리비, 201-01)

첨부  1. 자문 회의록 1부.

2. 자문 결과 1부.

3. 자문의견서(위원별) 각 1부.

4. 자문 진행 사진 1부.  끝.