문서번호	시설관리과-7562
결재일자	2014.5.22.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
이연한	가재덕	05/22 이계환
협 조

소블록 물세척 결과보고(길동 41블록)

2014년도 소블록 배수관 물세척 추진계획에 의거 길동41소블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

�   세척 개요

○ 기   간 : 2013. 05.14(수) ~ 05.21(수)

○ 위   치 : 길동 41블록 (강동구 천호동 일대)

○ 인   원 : 기간제근로자 3명, 이연한, 박재완, 김용곤

연번	위치(구간)	관로현황					퇴수장치 (소화전,퇴수 밸브,기타)	세척일
		구경 (mm)	연장 (m)	관종	부설 연도	수압 (㎏/㎠)
1	천호동359-9~359	100	105	DCIP	92	3.4	지하식소화전	5.14
2	천호동438-1~438-23	150	142	DCIP	96	3.5	지하식소화전	5.15
3	천호동398-5~400-3	150	115	DCIP	05	3.4	지하식소화전	5.19
4	천호동401-6~403-9	200	137	DCIP	99	3.5	지하식소화전	5.20
5	천호동397-22~401-6	200	135	DCIP	99	3.5	지하식소화전	5.21

�   세척 결과

○ 구간별 수질검사 결과

5.14(수) 14:20 ~15:10	수질검사(1구간)		5.15(금) 14:20 ~15:15	수질검사(2구간)		5.19(월) 14:20 ~15:10	수질검사(3구간)		5.20(화) 14:20 ~14:50	수질검사(4구간)		5.21수) 14:10 ~14:50	수질검사(5구간)
	잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도
14:20	0.17	0.71	14:20	0.15	1.75	14:20	0.23	0.31	14:20	0.35	0.34	14:10	0.30	1.84
14:40	0.20	0.33	14:30	0.18	1.13	14:40	0.28	0.23	14:30	0.35	0.23	14:30	0.32	1.06
14:55	0.21	0.25	14:50	0.26	0.46	14:50	0.32	0.22	14:40	0.34	0.26	14:40	0.36	0.87
15:10	0.28	0.17	15:15	0.30	0.33	15:10	0.32	0.19	14:50	0.33	0.20	14:50	0.37	0.37

○ 분석결과

- 길동 41블록은 노후관이 없어 전체적으로 안정적인 급수가능 지역이며 잔류염소 및 탁도 수치가 타 블록에 비해 양호함.

- 1,3,4구간은 세척 수질상태는 매우 양호하여 세척을 시작한 지 15분만에 상황이 종료되었으며,

- 2,5구간은 초기 탁도가 기준치 이상으로 높았으나 세척 후 탁도가 기준치 이하로 안정 되었으며, 슬라임 배출효과가 탁월 함(세척시간 약 20분 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 변화가 거의 없으나, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

▸탁 도(0.5NTU이하)

- 1구간 : 0.71 ⇒ 0.17  - 2구간 :  1.75 ⇒ 0.33

- 3구간 : 0.31 ⇒ 0.19  - 4구간 :  0.34 ⇒ 0.20 - 5구간 :1.84 ⇒ 0.37

▸잔류염소(0.1㎎/L이상)

- 1구간 : 0.17 ⇒ 0.28   - 2구간 :0.15 ⇒ 0.30

- 3구간 : 0.23 ⇒ 0.32   - 4구간 :0.35 ⇒ 0.33  - 5구간 : 0.30 ⇒ 0.37

붙임 : 길동41블록 현황 및 사진