문서번호	현장민원과-8999
결재일자	2014.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	강서수도사업소장
정삼남		이만섭	05/22 이상래
협 조

수도계량기 동파발생 최소화를 위한동파 취약세대 조사 계획

2014년. 5월

강서수도사업소

(현장민원과)

계량기 동파발생 최소화를 위한

동파 취약세대 조사 계획

’14년도 겨울철 대비 수도계량기 동파·동결 예방대책 추진」의 일환으로 동파안전계량기 설치세대 선정을 위한 동파취약세대 조사 계획임

1		추진 목표

□ '14년 계량기 동파 450건 이내로 감소 추진

본부목표 3,000건 (2013.03.13 부시장님 보고)

□ 동파예방 목표설정 :‘12년도 대비 75% 감축

○ 목표 미달시 원인조사 결과에 따라 조치

※ 철저한 예방을 위한 모든 조치를 강구

□ 동파발생 현황('13.12.1 ~ '14.2.28) : 동파 86건, 동결 없음

⇒ 전년 동기 동파 1,777건, 동결 1건

연도별 동파․동결현황 비교

구 분	'13년도 ('13.12.1~'14.2.28)	'12년도 ('12.12.1~'13.2.28)	'11년도 ('11.12.1~'12.2.29)	'10년도 ('10.12.1~'07.2.28)
동파발생(건)	86	1,777	1,311	3,219
일 최다동파량(건)	3	58	49	56
동결발생(건)	0	1	0	95
최저기온	-3.0℃	-7.7℃	-3.7℃	-6.1℃

구경별 동파 현황 비교

계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
86	59	12	6	4	4	1

주택유형별 동파 현황 비교

계	공동주택			단독주택	소규모상가	공사장 등
	복도식 아파트	계단식 아파트	연립주택 다세대
수전수 (14.02.27기준)	65,727	58,000	45,000	93,843	21,901	761
동파건수	26	1	7	4	3	45
동파비율	0.04%	-	0.02%	-	0.01%	6%

▶ 가정용은 복도식 아파트, 연립 다세대, 영업용은 소형상가 위주로           동파

▶ 유형별 취약건물

⇒ 건물형태별 : 복도식 아파트, 연립 다세대, 소형상가

⇒ 수전수 대비로는 공사장, 관리주체가 없는 소형상가

※ 겨울철 대비 사전준비(동파안전 계량기 설치, 보온덮개 개선 부착 등) 철저와 겨울철 평균 최저기온이 전년대비 4℃가량 높고 영하 10℃이하의 날씨가 적어 동파율이 현격히 감소(95.2% 감소)

2		동파취약세대 조사계획

□ 2014년 동파안전계량기 사전 설치 대상

○ 동파취약세대 중 설치후 8년차 계량기 전체

○ 동파 개연성이 높은 취약지역 및 취약세대 현장 방문

○ 소규모상가, 다세대 등 20㎜ 계량기 5년이내 2회 이상 동파된 수전

□ 취약세대 세부 선정기준

구 분	선정기준	조사방법	비고
1. 복도식아파트	○‘14년 만기교체대상 전체 ○동파율이 높은 단지순으로 대상 선정	○최근 3년간 단지별 동파율 분석	15mm
2. 연립, 다세대	○‘14년 만기교체 대상 ○5년간 2회 이상 동파된 연립 우선선정	○2회 이상 동파된 수전조사 ○아리수인포시스템 및 현장점검 병행	15mm 20mm
3. 소규모 상가	○주말 및 휴일 휴무상가 ○관리주체가 없고 급수사용량이 적어 동파 가능성이 높은 상가	○최근 2회 이상동파 되었거나 사용량이 적은 상가 조사 ○아리수인포시스템 및 현장점검 병행	15mm 20mm
4. 단독주택	○보호통 위치가 음지에 설치된 수전 ○최근 2회 이상 동파된 단독주택으로 가구수가 적은 수전	○8년차가 도래되고 2회 이상 동파된 사용량이 적은 주택 ○아리수인포시스템 및 현장점검 병행	15mm 20mm
5. 상습동파건물	○최근 5년이내 2회 이상 동파된 20mm 계량기	○아리수인포시스템에서 대상선정	20mm

□ 향후계획

○ 동파안전계량기 설치대상 조사 : ‘14.5.22~27

- 상기 선정기준에 맞도록 현장조사 자료(검침원 및 직원) 및 요금관리     프로그램 최대 활용

○ 동파안전계량기 설치대상 리스트 작성 : ‘14. 5. 28

○ 본부 요금관리부(계측관리과) 보고 : ‘14. 6. 2

붙임 : 제출 양식 1부.  끝.