문서번호	수처리연구과-1866
결재일자	2014.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	수처리연구과장	수도연구부장	상수도연구원장		상수도사업본부부본부장
조우현	이만호	최영준	구아미		05/22 정득모
협 조
	급수부장			이상홍
	시설안전부장			代강신재
	소장			정남기
	시설과장			김인규
	정수과장			현인식

영등포정수센터『친환경오존접촉조』관련

실험 및 기술검토 계획 보고

2014.5

서울시 상수도연구원

수도연구부 수처리연구과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	본부급수계획과,시설과	)		무 □
	●	민간단체	:	유 ■	(	관련업체, 설계사	)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

영등포정수센터『친환경오존접촉조』관련

실험 및 기술검토 계획 보고

영등포정수센터의 친환경오존접촉조 세척, 하부집수장치 불균등분배, 손실수두 저감에 관한 종합적 대책 수립을 위한 실험계획을 수립하여 추진코자 함

□ 배   경

○ 친환경오존접촉조 합동점검 및 자문회의 결과 (본부 시설과-718, 2014.4.4)

○ 위호와 관련, 자문회의 결과 검토의견 및 조치계획 (수처리연구과-1194, 2014.4.25)

□ 대책회의

○ 일  시 : 2014. 4. 29, 15:00

○ 장  소 : 본부 4층 시설안전부장실

○ 참석자 : 부본부장, 시설안전부장, 생산부장, 시설과장

변병수(시설과), 조우현(연구원)

○ 결 과 :

-  하부집수장치 불균등 분배 및 안트라사이트 오염 저감방안 강구

⇒ 공기세척을 위한 산기관 설치 혹은 하부집수장치 개선

- 생산량증가시 밸브 조절방안 강구

⇒ 하부집수장치 개선을 포함한 손실수두 저감방안 재검토

⇒ 하부집수장치 업체(공장)에서 현장 모형실험 실시 (본부, 연구원)

□ 친환경오존접촉조 개선 TF 구성

○ 본  부  : 급수계획과장, 김원수

시설과장, 변병수, 최이영

○ 연구원  : 수처리연구과장, 조우현, 이준호, 이건수

○ 영등포정수센터 : 운영과장, 장현성

□ 세부추진계획

스트레나 컬럼

○ 하부집수장치 Pilot 공동실험

- 일 시 : 5.14(수) ∼5.16(금)

- 장 소 : 강원도 평창군 평창읍 논공단지길 34

거성개발(주)

- 내 용 : 스트레나 손실수두 및

공기세척 효과 분석

- 방 법 : 업체 기보유 pilot 활용

하부집수장치, 자갈, 안트라사이트

충진 손실수두 확인 실험

- 출장자 : 연구원 5명, 본부 2명

○ 친환경오존접촉조 손실수두 저감방안 기술협의

- 일 시 : 5.19(월) 16:00

- 장 소 : 본부 4층 회의실

- 내 용 : 하부집수장치 개량방안 및

기타 구조물 개선 방안 등에 대한 설계사 보고 및 토론

- 참석자 : 기술검토 T/F 전원

설계사 신우Eng. 이기권상무, 김선호부장

○ 연구원 실증플랜트내 pilot plant를 통한 세척실험

- 일 시 : 5.20 ∼6.9

- 목 적 : 하부집수장치(스트레나)와 산기관의 공기세척효과 비교

- 구의 고도정수처리 실증플랜트 내 시설 설치안

· 기존 스트레나블록 모래여과지 (0.6*0.6*H3.5m) ⇒ 상향류 잔류오존제거조 전환

· 기존 상향류 잔류오존제거시설 (0.6*0.6*H4.1m)에 산기관만 추가 설치

- 내 용

· 공기세척방식별 (스트레나, 산기관) 효과비교

· 공기 및 물 속도 변화를 통한 최적 역세조건 도출

· 역세 전. 후의 안트라사이트 세척탁도, 잔류오존제거효과 비교

·  실증플랜트 내 실험장치 설치도면

상향류잔류오존제거조

(산기관,노즐설치)

스트레나 여과지(현재 운휴중)

(상향류 잔류오존제거조전환)

○ 최종보고

- 일  시 : 6월 중

※ 영등포정수센터 친환경오존접촉조 안트라사이트 현장세척(입상활성탄지에서 시행)

영등포 2 하부집수장치 정밀조사 기간 중 최종보고 예정임.

- 장  소 : 영등포 정수센터

- 내  용 : 친환경오존접촉조 성능개선 종합보고

- 참석자 : 본부, 연구원, 정수센터 관계자, 자문위원

□ 소요예산

○ 하부집수장치 현장 모형실험에 따른 출장비: 2박 3일, 5명(연구원)

- 총  비용 : 1,022,400원

- 예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 여비

- 산출내역

(단위 : 원)

구 분	지급기준		산 출 내 역	비 고
총 계			1,022,400원
일 비	20,000원		20,000원 × 3일 × 5인 = 300,000원	-
식 비	20,000원		20,000원 × 3일 × 5인 = 300,000원	-
숙박비	실비 (상한액 40,000원)		40,000원 × 2박 × 5인 = 400,000원	실비정산
교통비	실비	관용차이용 (서울→평창)	11,200원 × 2 = 22,400원