문서번호	정수시설과-886
결재일자	2014.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노성제		박심근	05/23 오세영
협 조

정수장 수전선로 절체작업 결과

2014. 5.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

정수장 수전선로 절체작업 결과

정수장 전력공급을 위하여 설치된 한전 지상개폐기 긴급 교체에 따른 수전선로 절체작업에 대한 결과 보고임.

□ 개  요

❍ 절체작업 : 2014. 5. 22. 10:00 ~10:20 (20분간)

❍ 작업내용 : 정수장 전력공급을 주 선로인 광장변전소에서 예비 선로인 화양변전소로 절체

❍ 작업사유 : 한전 요청

(정수장 공급선로에 설치된 지상개폐기 이상으로 긴급 교체)

❍ 조치사항

- 절체작업 동안 정수장 정전으로 용마계통 송수 중단

- 아차산계통은 암사정수장에서 공급하므로 송수 중단 없음

- 작업 전 용마·아차산배수지 만수위 확보

- 용마계통과 아차산계통 분리하고 송수중단(바이패스 밸브 잠금)

❍ 송수중단시간 : 15분 (09:55~10:10)

❍ 정전시간 : 6분 (10:00~10:06)

□ 경  과

❍ 사전준비

- 생산, 수질, 소독, 계측기 및 전기, 기계, 제어 등 분야별 업무지정

- 용마, 아차산 배수지 수위 5.5m 확보

- 정수지 수위 4.5m 이하 유지

- 배슬러지지 수위 적정여부 확인

❍ 절체 전 작업

- 09:30 구의 취수펌프 운전대수 변경 (1/0대 → 0/1대)

- 09:30 응집제 투입방법 변경 (원격 자동 → 원격 수동)

- 09:31 공정별 수질 데이터 forced mode 전환

- 09:33 중,후염소 투입량 조절 (1.5~1.6배 증량)

- 09:37 송수관로 바이패스 밸브(용마~아차 연결) 잠금

- 09:38 용마 송수 2호(1160hp) 정지

- 09:55 용마 송수 4호 (600hp) 정지 – 송수 중단

- 09:57~09:58 중·후염소 투입중지

- 09:59 중·후염소 워터챔프 정지

- 09:57~09:59 응집지 패들 정지

❍ 절체작업

- 10:00 임시 전력반 전원 개방 - 정전

- 10:06 임시 전력반 전원 투입 - 복전

❍ 절체 후 작업

- 10:07 송수 특고압 전원 투입

- 10:08 공정별 샘플링펌프 가동 완료

- 10:09 중·후염소 워터챔프 가동 및 투입 재개

- 10:10 용마 송수 4호(600hp) 가동 – 송수 재개

- 10:10~10:12 지별 응집기 패들 가동 및 슬러지수집기 등 현장 운전 조치

- 10:13 송수관로 바이패스 밸브(용마~아차 연결) 염(open)

- 10:16 silo 컴프레샤 현장 가동 조치

- 10:20 용마 송수 2호(1160hp) 가동

- 10:28 신설 약품투입동 전원 투입

- 10:30 구의 취수펌프 운전대수 변경 (0/1 → 1/1)

□ 총  평

❍ 정수센터 전 직원과 한전, 대우 등 관련 기관(업체)의 협조 하에 절체작업 완료

❍ 당초 예상한 송수 중단시간(20분)보다 짧은 15분만에 송수 재개

❍ 주 선로인 광장변전소로의 절체는 5.27.(화) 재건설 공사 정전작업과 병행하여 실시

❍ 향후 검토·보완할 사항

- 탈수기동, 신설약품투입동 원격제어 안되어 전기실 또는 현장에서 조치

(5.27. 절체작업 전까지 보완토록 대우 측에 통보)

- 순간정전 등 돌발 상황 발생시에도 신속하게 대처할 수 있도록 주기적인 훈련 실시 필요.  끝.