문서번호	수도자재관리센터-9334
결재일자	2014.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
최정화	박병원	05/23 성시영
협 조

공사용자재 공장검사 결과 보고

(대형23-동광주철(2차))

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 공장검사 결과 보고

공사용 자재에 대하여 납품업체에 출장하여 품질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 검사일자 : 2014. 05. 22 (1일)

□ 검 사 자

○ 공사자재관리팀 지방공업주사         최정화

○ 공사자재관리팀 지방사무운영주사보   김도경

□ 검사업체 :

○ 동광주철 : 경기도 화성시 송산면 당성로 510

□ 검사대상 및 현황

(단위: 조)

구 분	검사량	검사 샘플량	규격 검사등	기계적 성 질	성분 분석	구상화 시험	비고
이탈방지압륜 300mm외 5	8576 중 2914	9	직접-9	-	-	-	대형23

□ 검사결과

○ 생산현장 출장하여 구매품목에 대하여 규격검사, 수압시험, 굽힘시험, 진동시험및 외관상태 등을 검사한 결과 검사 규정에 적합하였으며, 기계적성질 등 재료검사에 대한 공인시험기관 시험결과서를 최종납품 전 제출토록함.

□ 검사자 의견

○ 검사대상에 대하여 공장검사 결과 검사규정에 적합하므로 계약물량 중 1차분

잔여수량에 대하여 납품 조치코자 하며, 최종납품 전까지 제출토록한 공인기관

시험성적서를 확인하여 적합할 경우 검수 조치코자 함.

붙 임 1) 이탈방지압륜 검사표 1부.

2) 사진자료 1부.  끝.