문서번호	연구지원부-3449
결재일자	2014.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	연구지원부장
서주태		성정웅	05/23 이형우
협조	총무팀장		김기홍
	주무관		신정규

신관 청사 냉동기 세관공사 계획

2014. 5

보건환경연구원

(연구지원부)

신관 청사 냉동기 세관공사 계획

여름철 신관 청사의 냉방 공급에 대비하여 냉동기 열효율 향상을 통한 에너지 절약을 위해 세관공사를 시행하여 청사 냉방에 만전을 기하고자 함.

추진배경

에너지관리공단 권고사항(1회/2년 세관공사 시행)

냉방효율 향상으로 에너지 절약 도모

현 황

신관 청사 냉방설비 현황

구 분	설 비 명	용 량	수량(대)	용 도
빙축열 냉방설비	터보냉동기	250RT	2	축열조와 병열운전으로 신연구동 냉방공급
일반 냉방설비	스크류냉동기	160RT	2	특수실험실 냉방공급

공사개요

대상 : 냉동기 2대(터보냉동기 1대, 스크류냉동기 1대)

※ 하자수리(‘14.5월)한 터보냉동기 1대, 가동기간이 단기간인 스크류      냉동기 1대는 2015년 세관공사 예정

내용

- 장기간 사용으로 생성된 응축기 튜브내 스케일 제거

- 냉매 누설 점검, 안전차단장치 정비로 설비 안정성 확보

- 자동제어 관련 시스템 보수로 운전효율 향상

현장사진

터보냉동기(250RT)	스크류냉동기(160RT)

계약 및 소요예산

계약방법 : 전문업체와 수의계약

- 계약법령 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조 제1항4호바목 및 같은법 제25조 제1항5호

소요예산 : 약 7,800천원

예산과목 : 연구 및 전문훈련강화, 청사시설 유지관리, 공공운영비.  끝.