함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	상수도기술심의 결과 알림

1. 서울시 상수도 발전을 위하여 협조하여 주시는 귀 사에 감사드립니다.

2.“가동형 제수밸브”자재 사용승인“심의결과”를 아래와 같이 알려드리니 보완사항은 조치 후 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, ‘14. 6월 하순(예정)부터 구경 80∼100㎜ 노후밸브를 가동형 제수밸브로 교체 예정이오니 자재수급에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 심의결과 : 자재사용 적합(승인)

1) 승인업체 : 신진정공, 삼진정밀, 조흥밸브앤파이프, 한국기업사,
제운산업, 서우실업

2) 보완사항

- 신축가동부“철 O링”에 대한 재질은 STS304보다 내식성이 우수한 STS 316으로 변경(조흥밸브앤파이프)

- 유해성 논란이 있는 비스페놀A 성분의 에폭시도료는 비스페놀F 성분으로 도장(신진정공, 삼진정밀, 조흥밸브앤파이프)

※ 단, 적용시기는 비스페놀F 생산체계 구축 및 재인증 완료 후(‘15년부터 적용)

- 신축가동부의 고무링 설치방법 등에 대해 제작규격서에 명시. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	신진정공,삼진정밀,조흥밸브앤파이프,한국기업사,제운산업,서우실업
주무관	성기옥		시설관리과장	한명석		시설안전부장	05/23 代강신재
협조자
시행	시설관리과-1809	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51(합동)	/
전화	3146-1532	/전송	3146-1529	/	sapker85@seoul.go.kr	/	대시민공개