함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	자양취수장 취수밸브 점검 결과 알림

우리 정수센터 자양취수장의 신·구취수밸브(2200mm) 점검 결과를 아래와 같이 알려드리오니, 향후 자양취수장 이중화 사업 추진에 참고하시기 바랍니다.

점검 시행 및 결과

○ 점검 목적 : 자양취수장 이중화사업 추진을 위한 사전 점검

○ 점검 대상 : 신·구취수밸브(2200mm 버터플라이밸브, 1985년, 제조사:서광밸브)

○ 점 검 자  : 뚝도 정수시설과, 서광밸브

○ 점검 방법 : 개폐동작시험 및 기어박스 점검

○ 점검 결과

▶ 구취수밸브 : 밸브 개도계 기준 0~100% 개폐동작 정상

▶ 신취수밸브 : 밸브 개도계 기준 10~100% 범위만 작동됨(교체·수리불가)

점검 결과에 따른 뚝도정수센터 의견

○ 자양취수장 신취수밸브 지수불가로 취수펌프 및 토출밸브 교체 불가 예상

○ 사업진행 및 노후 설비 개보수를 위하여 신규 밸브 및 밸브실 설치 필요

○ 구의정수센터 원수공급을 위한 도수관로 개량시, 밸브 및 밸브실 설치 요청함.

붙임 : 자양취수장 취수밸브 점검결과 보고  1부.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
주무관	이상록		정수시설과장	05/23 윤종민
협조자	주무관	이성환		주무관	최양교
시행	정수시설과-846	(		)	접수		(		)
우	133-111	서울 성동구 왕십리로 27	/
전화	3146-5534	/전송	3146-5509	/	rock1975@seoul.go.kr	/	대시민공개