문서번호	정수시설과-744
결재일자	2014.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
이덕종		안길찬	05/23 박기석
협조
	정수과장		임건혁

정수장 배수펌프 작동상태 점검 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

정수장 배수펌프 작동상태 점검 및 조치계획 보고

우리 아리수정수센터 지하관랑 등에 설치되어 있는 배수용 수중펌프 작동상태 등에 대한 점검 및 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검개요

○ 점검대상 : 송수펌프실외 지하관랑 배수용 수중펌프(32대)

○ 점검일시 : 2013. 5. 8(수) ~ 5. 19(월)

○ 점 검 자 : 정수시설과 이덕종외 4명

□ 점검사항

○ 배수펌프 작동상태(노후 및 부식상태 포함)

○ 배관류 노후 및 누수상태

○ 펌프소음 등 기타 고장상태

□ 점검결과

○ 송수펌프실 배수펌프 등 작동상태는 정상가동되고 있으나

○ 대부분 사용연수가 17년이 경과되어 성능이 저하된 상태임

○ 원수 유량계실 배수펌프는 작동상태 불량으로 교체요망

○ 정수지 유입,유출밸브실(8개소)에는 배수시설이 없음

○ 정수지 고도연결 밸브실(2개소)에는 고도연결공사와 관련 본부에서 설치예정임

□ 조치계획

○ 위 점검결과, 작동불량으로 성능이 저하된 펌프는 기계설비 연간단가로 신속히 처리하고

○ 내구년한(11년)이 경과한 펌프와 미 설치된 정수지 유입, 유출밸브실는 추후 예산확보후 설치코자 함

○ 나머지 배수펌프에 대해서는 수시로 점검하여 항시 가동상태 유지토록 함

따로붙임 : 1. 정수장 배수펌프 설치현황 1부.

2. 배수펌프 점검사진 1부.   끝.