＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 05월 22일 목요일					결재		근무자	반장		담 당				과 장
							염진록	김정환		이충기				05/26 박명우
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표								근 무 자 명
	1호(원심)	2호(원심)	3호(원심)	4호(원심)		5호(원심)			시간		구분		직명		성명
00～01시			*						00:00- 09:00		4조		전기8		장재호
01～02시			*
									09:00- 18:00		2조		전기7		박광현
02～03시			*
03～04시			*
									18:00- 24:00		3조		기계6		염진록
04～05시			*
									슬 러 지
05～06시			*
									소화인발량			5,548 (㎥)
06～07시			*
07～08시			*
08～09시			*
									원심 처리량			2,835 (㎥)
09～10시			*
10～11시			*
11～12시			*
									오 니 케 익
12～13시			*
									원심 생산량			238.14 (톤)
13～14시			*
14～15시			*
15～16시			*
16～17시			*
									약 품
17～18시			*
18～19시			*
									원심 사용량			500 (kg)
19～20시			*
20～21시			*
21～22시			*
22～23시			*
									탈수기 총 가동시간(日)
23～24시			*
가동시간	24	24	0	24		24			4대 96시간

호수 기기명 시간별		A (원심)	B (예비)		C (원심)		A (원심)			B (예비)	C (원심)		신설 (원심)	세척수 펌프(A)
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750			1750		1750				1750		1770
	09:00	1750			1750		1750				1750		1770
														A . B 계 열	600
	15:00	1750			1750		1750				1750		1770
															300	300
	21:00	1750			1750		1750				1750		1770
															300	300	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730			1730		1750				1750		1770
															600	28	28	28	28
	09:00	1750			1750		1750				1750		1770
															300	300	300	300	28
	15:00	1730			1730		1750				1750		1770
														C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730			1730		1750				1750		1770
															S4
구분	A,B 계열			C,D 계열		구분		A,B계열				C,D계열
															4	24	24	24	24
															5	26	26	26	26
잡 용 수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0		3.0		저류조 탱크 (M)		08시	3.9			4.0
															S5
															6	24	24	24	24
	16시	3.0		3.0				16시	4.4			4.5
														에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0		3.0				24시	4.1			4.3
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	▶ 원심 탈수기 1,2,4호 메인드라이브 및 백드라이브 베어링 그리스 주입작업. 소모품 사용: 알바니아(고속용) 그리스 15ℓ 사용함. ▶ 2층 벨트 콘베이어 관련업체 보강작업 시행. ▶ 케잌호퍼 2호기 MCC판넬 릴레이 접점 작동상태 이상 정비작업 완료. ▶ 지하 갤러리 및 시설물 청소작업. ▶ 에어 콤프레셔 응축수 드레인 작업 및 작동점검. ▶ 원심 탈수기 3호 백드라이브 구동모터 전기절연저항 테스트 결과 옥내절연 100㏁ 기준 500㏁ 이상 확인함. 모터 절연저항 전기설비법 기준 이상없음. 관련업체 정비 의뢰함.
														1		7.0	7.0	7.0	7.0
														2
														저류조 교반기
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
														AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
															2
															3
														CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
															5
															6