문서번호	고도정수반-1810
결재일자	2014.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	고도정수반장	시설안전부장
라승보	이임섭	전결 05/26 代강신재

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』

전진수직구 관 보호공 및 배수구 설치 실정보고 검토

2014. 5.

상수도사업본부

(고도정수반)

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』

전진기지 수직구 상수도관 보호공 및 배수구 설치

올림픽대로 상수도관 이중화 부설 공사의 전진기지 수직구 상수도관 부설 관련 관 보호공 타설과 수직구 벽체 배수구 설치에 대한 보고임.

사업개요

○ 공사규모 : 송수터널      D=2,200㎜, L=1,426m

송수관 부설 D=1,500㎜, L=1,511m

○ 공사기간 : ’11. 9. 8.  ～  ’14. 6.30.(4차분  ’14. 3.20. ~ ’14. 6.30.)

○ 시 공 사 : 중흥건설㈜ 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜건화

실정보고 내용

※관련문서 : 전진수직구 관보호공 및 배수구 설치 실정보고(건올감 2014-154호,’14.5.21.)

업무지시(고도정수반-1368호, ’14.5.12.)

전진기지 수직구 상수도관 부설 관련 보고(고도정수반-1303호, ’14. 5. 9.)

○ 발주처 업무지시(고도정수반-1368호)

- 전진기지 수직구 상수도관 전체 구간 보호콘크리트(철근콘크리트) 타설

- 전진기지 차수그라우팅 상부에 벽체 배수구 시공

○ 전진기지 수직구 상수도관(D=1,500㎜) 보호공 추가 시공

- 설계현황

․전진수직구 관 보호공(콘크리트)은 터널입구

곡관부 부터 20m만 시공토록 설계됨.

- 조치계획

․ 수직관로 L=26.6m에 대하여 관 보호공

추가 시공

․신속한 작업을 위해 철제 원형거푸집(D=2,200mm) 사용.

○ 전진기지 수직구내 물고임 대비 수직구 벽체에 배수구 설치

- 설계현황 : 수직구 내부 배수구 없음

- 조치계획 : 전진수직구내 G.L –11m 지점에 배수구 설치(D=200㎜, 8개소)

○ 전진기지 되메우기 설계 오류 수정

- 당초 반영된 관 보호공 합판 거푸집 수량 오류 수정(1,730㎥ → 271㎥)

○ 수량 및 공사비 증감 현황

- 수량 증감

구 분	단위	당 초	변 경	증 감
철근콘크리트 타설	㎥	122	196	74
거푸집(합판6회)	㎡	1,730	271	-1,459
철근가공 및 조립	ton	2.76	5.225	2.465
강재거푸집 제작 및 사용(원형)	㎡	-	141	141
콘크리트 벽체 천공 D200	개소	-	8	8
레미콘(관급자재)	㎥	126	198	72

- 공사비 증감                                              (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감
직접공사비	27,600	17,107	-10,493
간 접 비	15,580	9,494	-6,086
도급 공사비(합계)	43,180	26,601	-16,579
관급자재비	7,057	11,089	4,032
총공사비	50,237	37,690	-12,547

□ 책임감리원 검토의견

○ 전진수직구 상수도관 보호통 추가 시공 및 수직구 배수구 설치는 향후 유지관리를 위해 필요 할 것으로 사료되며, 당초 합판 거푸집 수량 오류 수정(감액)은 적정함.

공사관리관 의견

○ 감리단 의견을 검토한 바 타당하여 실정보고 사항을 승인하고, 향후 계약금액 조정시 정산 조치코자 함.

붙임 : 1. 전진수직구 관 보호공 및 배수구 설치 실정보고 1부

2. 업무지시 1부

3. 전진기지 수직구 상수도관 부설 관련 보고서 1부. 끝.