상수도공사 통수전 수질검사결과 보고

#################################

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강태수	장인환	05/26 유철민

##################################와 관련하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 실시근거 : 통수전 수질검사 요청(시설관리과-11724호, 2014. 5. 23.)

2. 검사대상 : 공사 2구간#########################

3. 검사일시 : 2014. 5. 23. 17:00~17:35

4. 검 사 자 : 공업서기보 강태수

5. 검사결과 : 적합

구 분 공 사 명	검사대상	검사위치	검 사 결 과			판정
			탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1mg/L이상 ~ 4.0mg/L이하)	맛/냄새
대#############################	대방동 341-3 ~ 501번지 ######### #######	########## #########	0.22	0.12	적합	적합
		########## #####	0.23	0.12	적합	적합

끝.