문서번호	친환경교통과-8023
결재일자	2014.5.26.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
★주무관	그린카보급팀장	친환경교통과장
김현수	김정웅	05/26 강희은

전기차 급속충전기 합동 안전점검계획

2014. 5.

기후환경본부

(친환경교통과)

전기차 급속충전기 합동 안전점검계획

최근 세월호 참사 등 안전사고가 발생하여 시민들의 안전사고 예방을 위하여 서울시에 설치되어 있는 전기차 급속충전기에 대하여 아래와 같이 점검하고자 함

Ⅰ				점검 개요		‘

점검목적
전기승용차 이용자에게 안정적인 충전서비스를 제공하고자 충전기 작동여부 점검

점검대상 및 점검자

##	운영 기관	########	점 검 자
계		급속충전기 22기(승용차용 13기, 버스용 9기)
#	한 전	승용차용 급속충전기 9기	################ ################ #######################
#	서 울 시	승용차용 급속충전기 4기	################ #######################
		버스용 급속충전기 9기	############### ################## ######################### ####################### ############################# ######################## ################### ################## ################# ######################## ##################### ################## #################

###########################

#################################
#############################################################################
###############################

###############################
########################################################

Ⅱ				점검 계획		‘

점검 내용

➀급속충전기 접지저항 측정
접지선과 충전기 충전기 인입 전원 중성선과 접지저항을 측정하여 측정값이 100옴 이하인지 점검

▸접지저항 100옴 초과인 경우 : 접지공사 재시공

▸접지저항 100옴 이하인 경우 : 접지 양호

➁급속충전기 인입 누설전류 측정
누설전류계로 충전기 인입전선를 측정하여 누설전류 여부 측정

▸누설전류가 있는 경우 : 차단기 고장여부 측정 및 누설전선 점검

▸누설전류가 없는 경우 : 양호

➂충전기 인입 중성선 전류 측정(영전류 측정)
중선선 전류를 측정하여 R․S․T 상전류간 불평형 정도 측정

점검 일정

점 검 일	오 전	오 후
’14.5.27(화)	서울대공원	남산공원
’14.5.28(수)	에코드림센터	-
’14.5.29(목)	-	한전 관리 승용차용 급속충전기 9기 점검(자문위원 참석)
’14.5.30(금)	서울시 관리 승용차용 급속충전기 4기 점검(자문위원 참석)

Ⅲ				행정 사항		‘

소요 예산 : 400천원

- 산출근거 : 자문위원 2인/일 × 2일(5.29~30) × 100천원/인

- 예산과목
친환경교통과, 친환경교통차량 보급 및 오염물질 저감,
친환경교통 보급 및 기반구축, 친환경차량 보급, 그린카 충전인프라 구축, 사무관리비(201-01)

Ⅳ				향후 계획		‘

합동 점검계획 알림 : ’14.5.26(월)

- #####################################
##################

합동 점검 : ’14.5.27(화) ~ 5.30(금)

점검 결과 보고 및 지적사항 알림 : ’14.6.2(월)

조치내용 접수 : ’14.6.16(월) 까지.  끝.