배출수처리장 운영 월보(4월)

결재	주무관	주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장
	권오정	이금재	서한호	05/26 김동기

▢ 처리수량

총유입량	총재활용량	총방류량	재활용율
348,470㎥	247,306㎥	101,164㎥	71.0%

▢ 탈수오니 생산 처리량

총반출량	함수율	함수율 목표값
986톤	66.4%	67.5% 이하 ( ISO14001 목표)

▢ 방류수 수질

항목	COD			SS			pH
기준	40 ppm 이하			10 ppm 이하			5.8 ~ 8.6
수질	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
	7.0	4.5	5.9	4.0	1.0	2.3	7.2	6.9	7.1

▢ 원단위 분석

구분	약품비	전력비	처리비 (운반+처리비용)	운영 용역비	합계	배출수처리장 처리원가
						유입수 1㎥당 처리비용	탈수오니1톤당 처리비용
사용량(처리량)	500 Kg	56,760kWh	986톤	4월		151.61원/㎥	53,581원/톤
단 가	4,182 (원/Kg)	89.73 (원/kWh)	28,614 (원/톤)
처리비용(천원)	2,091	5,093	28,213	17,434	52,831

▢ 특기사항

○ 전월 대비 처리효율 변동사항

- 함수율 : 67.6％(3월)⇒ 66.4％(4월)[1.2% 감소]

- 유입수 1㎥당 처리비용 :  115.73원/㎥(3월) ⇒ 151.61원 /㎥(4월) ⇒[35.88원/㎥ 증가]

- 탈수오니 1톤당처리비용 :  68,094원/톤(3월) ⇒ 53,581원/톤(4월) ⇒[14,513원/톤 감소]

▢ 종합의견

○ 4월은 재활용비율이 71.8%(3월)⇒71.0%(4월)로 0.8% 감소 하였고 이것은 수질악화에 따른 재활용 비율을 낮게 한 것임. 슬러지케익은 정수시설물 청소에 따른 물량증가로 586톤 ⇒ 986톤으로 증가함.