함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	구의 정수센터 정전작업 관계자 회의 결과 통보

1. 구의 고도정수처리공사 정전작업 계획보고 (기전설비과-3464호, ’14.5.21)와 관련입니다.

2. 구의 고도정수처리시설공사중 한국전력 임시가공선로→지중(공동구)으로 수전하기 위한 정전작업 관계자 회의를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 관련 부서는 정전작업및 급수운영에 차질이 없도록 설비관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

□ 회  의  개  요

가. 일  시 : ’14. 5.23 (금),  14:00~15:30

나. 장  소 : 구의정수센터2층 회의실

다. 참석자 : 구의센터소장, 기전설비과, 구의(정수과, 정수시설과) 업무담당자, 동부수도(시설관리과), 감리단, 시공사(대우,삼진)

라. 회의결과

1) 정전작업에 따른 송수펌프 운전중지 및 부분정전 ( ’14. 5.27, 14:00~15:30)

□ 전체 정전시간 ( ’14. 5.27,  14:40~14:50) (10분간)

2) 송수펌프 운전중지로 구의계통 급수 중단이 발생되지 않도록 사전조치 (배수과, 동부수도)

3) 용마, 아차산 배수지 수위 확보 및 수질이상 확인 (동부수도)

4) 정전으로 수질이상 등 정수생산에 차질이 없도록 사전조치 (구의센터, 강북원수과)

□취수펌프, 송수펌프, 약품투입설비 등 정전시간 이전에 운전 중지

□송수펌프 재가동시 수충격에 따른 수질이상 없도록 펌프 운전주의

따로붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 정전 작업계획서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	배수과장,시설관리과장,동부수도사업소장(행정지원과장),동부수도사업소장(급수운영과장),동부수도사업소장(시설관리과장),구의아리수정수센터소장(행정관리과장),구의아리수정수센터소장(정수과장),구의아리수정수센터소장(정수시설과장),강북아리수정수센터소장(정수시설과장),강북아리수정수센터소장(원수관리과장)
주무관	함진각		기전설비과장	서대훈		생산부장	05/26 박용철
협조자
시행	기전설비과-3544	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51 (합동27-1)	/
전화	02-3146-1334	/전송	02-3146-1319	/	jgham63@seoul.go.kr	/	대시민공개