문서번호	급수운영과-10732
결재일자	2014.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		급수운영과장	중부수도사업소장
최현태		김영삼	05/26 안운길
협조
	주무관		박혁순

만리1중블록 유수율향상 추진사항 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 05.

중부수도사업소

(급수운영과)

만리1 중블록 유수율 향상 추진사항 보고

만리1 중블록 유수율 향상 추진방안으로 중블록 내 수전대조작업과 경계지역 주변 수전 현장조사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 추진배경

○ 만리1중블록 유수율이 2011년 이후 점차 하락(86.2% → 72.9%)

○ 유수율 향상 추진방안으로 분야별 점검 및 조치 필요

- 수전대조작업, 경계지역 주변 수전조사, 경계밸브 및 퇴수변점검

노후관 정비, 집중누수탐지 등

□ 현 황

○ 만리1 중블록

급수지역	수 계	수전수	일공급량	유수율	중블록(20) 공급량 비중	과년도 유수율
중림동 만리동1,2가	만 리 배수지	960	1,800㎥	72.9%	0.5%	2011년 – 86.2% 2012년 – 81.2% 2013년 – 70.6%

○ 만리증압가압장

급수지역	수 계	수전수	일공급량	유수율	중블록내 공급량 비중	과년도 유수율
중림동 (고지대)	만 리 배수지	257	590㎥	65.9%	33%	2011년 – 79.8% 2012년 – 78.7% 2013년 – 60.0%

※ 지역특성 : 노후주택 밀집지역으로 현재 만리제2주택재개발정비사업 진행 중

·기존건물 : 417동(1,720가구)   ·신축(예정)아파트 : 1,346세대(14개동)

·상수도 폐전현황(2012.9.1 ~ 2014.3.10.현재) : 622전

○ 급수계통도(만리1중블록)

			중부
			CB-4		중림동, 만리동1가, 만리동2가 일부 저지대
만리배수지			D=300
			중부					서부
			CB-1		만리증압			SP-29		마포구 아현동
			D=300		40HP					중림동 고지대

□ 추진사항 보고

○ 수전 대조작업 (만리1중블록, 만리증압가압장)

가. 추진기간 : 2014. 5.09 ~ 5.14

나. 대조방법

- 중블록 급수구역도 GIS도면 출력

- 경계지역 현장조사(경계밸브 개폐여부 및 수압조사)후 급수구역도 수정 정리

- 요금관리시스템상 수전별 급수구역 코드 정리

다. 대조결과

[ 만리1 중블록 ]

- 만리1 중블록 내 수전 증가 : 960전 ⇒ 1,022전 (증 62전)

※ 인접 대현산2-1중블록 62개 수전이 만리1중블록에서 공급확인

- 조정결과 향후 유수율 추이 : 72.9% ⇒ 93.6% (증 20.7% 예상)

[ 만리증압가압장 ]

- 만리증압가압장 수전  증가 : 257전 ⇒ 288전 (증 31전)

※ 요금관리시스템상 31개 수전이 만리증압가압장 표기 누락

- 조정결과 향후 유수율 추이 : 65.9% ⇒ 90.0% (증 24.1% 예상)

라. 세부내역

구 분	중블록		가압장		비고
	중블록명	수전수	가압장명	수전수
대조결과	계	1,022	계	288	별첨 “수전 정비 현황”
	만리1 대현산2-1	960 62	만리증압 만리1중블록	257 31
증· 감	만리1 대현산2-1	증 62 감 62	만리증압	증 31
향후효과	조정량(17,726㎥) 증가로 유수율 72.9 % → 93.6 % 예상		조정량(4,470㎥) 증가로 유수율 65.9 % → 90.0 % 예상

※ 대현산2-1중블록의 유수율 추이 : 0.9%하락(86.9% ⇒ 86.0%)예상

- 위 치 도

○ 중블록 경계지역 주변 급수가구 급수수계 확인조사

가. 추진기간 : 2014. 5.15 ~ 5.19

나. 추진배경 : 중블록 경계지역 주변 서부사업소 급수세대에 중부수도

배수관(D=200mm)에서 공급 의심되는 세대 확인

다. 서부수도 3개주택(15수전) 급수확인 : 연 3,360㎥ (85년 이후)

라. 추진경위

- 중블록 경계지역 주변 의심되는 세대 확인 : 2014.5.15.

- 의심구역 배관탐지 시행 : 2014.5.16.

※ 배관탐지 결과 만리3중블록(서부수도)내 마포구 아현동 706-4외 2개              주택 15개수전이 만리증압가압장(중부수도 공급)에서 서부유입유량계

(SP-29) 이전 중부수도 배수관(200mm)에서 공급받고 있는 것을 확인.

- 서부수도 직반장(서순란)과 합동점검 최종확인 :2014.5.19.

● 만리1중블록에서 서부수도 급수세대 급수현황

연번	위 치	건물종류	수전수	연간사용량 (㎥)	주 인입 관경(mm)	건축연도 (개전일시)
계	3개소		15	3,360
1	아현1동 706-4	다세대주택	5	900	30	62.11.17 (85.08.02)
2	아현1동 706-5	다세대주택	4	1,092	30	63.11.17 (84.12.17)
3	아현1동 706-6	다세대주택	6	1,368	40	90.11.14 (85.01.24)

- 위 치 도

□ 향후 조치계획

● 수전대조작업 결과 상이한 수전은 요금과에 수전정비토록 통보

● 우리사업소에서 공급하는 3가구(15개수전)는 서부수도 유입유량계        (SP-29)이후 배수관(200mm)에서 분기 급수토록 서부수도사업소에 통보.

● 유수율 취약 중블록에 대한 수전 대조작업 지속 시행

따로붙임 : 만리1중블록 수전 정비대상 현황 1부. 끝.