함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	정수지 운영수위 관련 급수운영 체계 개선 협조 요청

1. 본부 배수과 -3133(2014.5.13)호와 관련입니다.

2. 강동수도사업소 급수지역 일부(송파구 문정동 87번지 일대)에서 배관정비공사시

발생한  수질사고(5.12,5.13) 관련하여 협조 요청하신 사항에 대하여, 광암정수센터에서는 정수지

수위를 아래와 같이 조정 운영하고 있으나,

3. 정수지 고수위 유지시, 심야시간 물사용량 감소에 따른 취수량 조정 (7천톤이하/시간)이

안 될 경우 돌발사고(정수지 넘침 및 침수 )의 위험이 우려되오니, 송파구 문정동의 고지대 지역(표고 28m이상, 4층이상 건물)에 대한 가압급수체계 도입 등 급수운영 체계를 개선하여 우리센터 정수지 수위를 적정수준(2.5~3.5m)으로 운영될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다

가. 정수지 수위 운영 현황

구분	정수지	정수지 수위	청담․우면 연결송수관로
민원발생전 (5/12)	11개지중 8개중 운영	4.2~3.2m	1,350mm 연결관로 오픈(2013년 9월경)
민원발생후	11개지중 10개지 운영	4.2~3.5m

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(배수과장),강동수도사업소장(급수운영과장)
주무관	강석규		주무관	윤광석		정수운영과장	김창현		광암아리수정수센터소장	05/26 이철해
협조자
시행	정수운영과-2884	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5350	/전송	02-3146-5309	/		/	대시민공개