문서번호	정수과-1263
결재일자	2014.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김희남		이태일	05/26 오세영
협조
	정수시설과장		박심근

아리수정수센터 운영일보

2014. 5. 24. (토)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2014. 05. 24. (토)	책임자	주 간	B조	고 병 희
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	A조	김 희 남

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량(톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
계	강 북	구 의			정수지	용 마	아차산
183,621	83,474	100,147	181,343	98.76	6.24 (6.23)	3.91 (5.61)	3.92 (5.45)	1 22.22	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	D직		B직		A직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)		09:00~18:00(9H)		18:00~24:00(6H)
	강 북	구 의	강 북	구 의	강 북	구 의
탁 도(NTU)	4.14	2.85	4.16	3.09	4.09	2.99
pH	8.00	7.39	7.98	7.39	8.29	7.42
알칼리도(㎎/L)	-	46.35	-	45.93	-	46.97
NH3-N(㎎/L)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
잔류염소(㎎/L)	-	0.20	-	0.16	-	0.17

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	D직			B직			A직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.037	0.036	0.036	0.036	0.035	0.036	0.035	0.035	0.035
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.47	0.43	0.44	0.44	0.42	0.43	0.46	0.43	0.44
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	8	4	6	9	4	7	6	3	5

□ 정수약품 투입률(실시간)                               【단위 : ㎎/L】

이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소				중염소		후염소
15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일		금일		전일	금일	전일	금일
0	0	0	8.02	7.96	7.51	강북	구의	강북	구의	0.49	0.49	0.48	0.50
						-	1.25	-	1.31

※ 염소투입률은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물흐름 및 침전상태	정 상	침전지2지 정류벽 보수관련 휴지 중
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
			여과지 9호지 주벽 타일공사로 휴지상태
여과	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 근무인원 및 연동사항

인 원	주)14명 야)14명	정수장 : 9명, 취수장 : 3명, 사회복무요원 : 2명 정수장 : 9명, 취수장 : 3명, 사회복무요원 : 2명
회 수	시간	기 관 명	성 명	회 수	시 간	기 관 명	성 명
1차	11:06	암사아리수정수센터	정완균	4차	05:05	암사아리수정수센터	한명웅
	11:07	뚝도아리수정수센터	정인환		05:06	뚝도아리수정수센터	이중호
2차	15:01	암사아리수정수센터	정완균
	15:02	뚝도아리수정수센터	정인환
3차	23:05	암사아리수정수센터	김유찬
	23:06	뚝도아리수정수센터	신정헌
연동전달사항		주) * 당직근무 철저 * 안전사고 예방 야) * 당직근무 철저 * 화재예방 및 순찰강화

□ 기 타

○ 주 간(B직) : 책임자   고 병 희

운영사항	후 염소 투입라인 교체 변경운전(A→B라인) (14:30) : 조평대 주임 여과지(7호) 원수변 고장 임시응급수리 운전중(원수변개도율50%열음) : 이정원 팀장 (업체 (대신기공)추후수리 예정) 3. 배출수처리장 제2차농축조 구조물(라운드 웨어주벽)정비공사중 (08:00~현재):김달회팀장
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

○ 야 간(A직) : 책임자   김 희 남

운영사항	1. 특이사항 없음
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

따로붙임 : 구의아리수정수센터 일일가동현황. 끝.