문서번호	기전과-2381
결재일자	2014.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		유재옥	05/26 민승기
협조
	주무관		조용학

비상용발전기 임대 및

이동용 수중펌프 운영계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5

남부도로사업소

( 기  전  과 )

비상용발전기 임대 및 이동용 수중펌프 운영계획

□ 현 황

○ 지하차도에 이동용 수중펌프 가동용 비상전원 없음

○ 현장 출동시 강우량과 교통 체증으로 신속한 이동에 어려움 예상

○ 사업소 자체에 비상용 예비발전기 없음

※ 지하차도 강제배수펌프장 현황

구 분	대방	영등포	사평	동작	염곡	비고
배수펌프	25hp*1대 20hp*2대	25hp*3대	30hp*3대	30hp*3대	50hp*3대
토 출 량	5.0㎥/min(1) 4.5㎥/min(2)	5.0㎥/min	5.1㎥/min	7.0㎥/min	6.0㎥/min
발 전 기	115KW	115KW	115KW	68KW	145KW
계약전력 (조명/동력)	95/53Kw	22/64Kw	66/60Kw	20/52Kw	135/165Kw

□ 비상발전기 확보

○ 임대방안

- 수  량 : 1대 (200kw)

- 선  정 : 시장가격 조사후 업체 선정

- 임대기간 : 2014. 6. 15 ~ 10.15(4개월)

- 임대예상금액 : 150만원×4개월 =600만원

- 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물일상유지보수, 시설비.

※ 발전기 임대업체 현황

연번	상호	주소	담당자	전화
1	세기발전기	경기도 시흥시 과림동 749-1	김정규	02-2611-2821
2	대진발전기	용인시처인구 양지면 주북리426	유인택	031-335-0077
3	현대발전기	경기도 시흥시 금오로248번길22	이창식	031-435-8655
4	강남발전기	고양시 일산동구 설문동43-14	김복례	031-977-5599
5	새김포발전기	김포 월곳	김용겸	#############
6	명진기계	시흥시 과림동	정진우	#############

□ 수중펌프 관리자 및 현장 출동자 지정

펌 프	관리총괄	출고 및 작업지도	현장운영	현 장 출 동		출동차량 및 장비
				운전원	작업자
5HP(2대)	공업6급 조용학	공업7급 김해중	지하차도 근무자	배 차 조종원	최송균 김진웅 박석용	-더블캡(2.5톤)
10HP(4대) 20HP(2대)				배 차 조종원		-더블캡(8톤) -크레인
75HP(1대)				배 차 조종원		-덤프트럭(15톤) -크레인

※ 이동용 수방장비 현황

자 재 명	규 격	수량	구입년도	보관장소
배수 (수중) 펌프	5HP ×0.5㎥/min 구경75mm	2	2001	사업소
	10HP×1.2㎥/min 구경100mm	4	2011
	20HP×3.0㎥/min 구경150mm	2	2001
	75HP×3.5㎥/min 구경200mm	1	2001
이동용 배전반	대형 (75HP,20HP,10HP,5HP)	1	2001
	중형 (20HP,10HP,5HP)	2	2001
	중형 (10HP,5HP)	2	2011
	소형 (5HP)	1	2001
고압호스	구경 75mm×50m	3	2001
	구경 100mm×30m	4	2011
	구경 150mm×20m	6	2001
	구경 200mm×6m	7	2013

□ 비상발전기 운용

○ 비상발전기 임대후 수방기간중 사업소 비치하고  비상시 출동

○ 비상발전기 임대후 저수조 용량이 적은 대방지하차도를 대상으로 비상 기동       훈련 실시

○ 임대후 비상발전기 관리자  및 전용차량 지정