문서번호	관리과-5080
결재일자	2014.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	난지물재생센터소장
유기준		김웅남	05/26 정흥순
협조	슬러지재활용과장		김황래
	물재생과장		차승원

총인저감을 위한 처리시설 보완

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.05.

서울시난지물재생센터

총인저감을 위한 처리시설 보완(안)

총인저감을 위한 방안으로 가변형A2O설치 완료 후, 시운전 및 농축·탈수시설 보완과 산기관 및 반류수 운영 개선사업을 추진하여 안정적인 방류수 수질기준을 준수하고자 함

Ⅰ		추 진 배 경

□ 방류 수질기준 강화(하수도법령)

(단위 : ㎎/L)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	비 고
´07.12 까지	20이하	40이하	20이하	60이하	8이하
´08.1.1부터	10이하	40이하	10이하	20이하 (동절기 60)	2이하 (동절기 8)
´12.1.1부터	10이하	40이하	10이하	20이하	0.5이하

※ 단기간(1~2년)에 수질기준 강화로 수질기준 준수방안 미확보

□ 방류수 수질기준초과에 따른 개선명령 연장(한강유역환경청)

구분	초과항목	초과기간	방 류 수 수질기준	3시간 평균치 농도범위	개선명령기간		비고
#1방류구	T-P	2013.3.1 00시 ~	0.5mg/L	1.097-1.154	당초	2014.4.10
#2방류구				1.224-1.559	연장	2014.10.10

※ 총인 방류수 수질기준 초과에 따른 행정처분 등 불이익 해소

와 안정적인 수질기준 준수를 위한 시설개선 필요

Ⅱ		기 추 진 내 역

□ 가변형 A2O공법 공사기간 : 2013.10.1.~2014.2.27

□ 총 공사금액 : 약3,185백만원

□ 가변형 A2O공법 전 계열 설치 및 약품투입설비(탱크) 보완

❍ 설치개요

구 분	MLE (Modified Ludzack Ettinger,Anoxic/Oxic)	➡	가변형 A2O공법 (Anaerobic/Anoxic/Oxic)
구 성	무산소조-호기조		혐기조-무산소조-호기조
제거대상	질소 제거		질소․인 동시 제거
기 능	- 무산소조 : 탈질 - 호기조 : 질산화 - 전 공정에서 유기물 제거		- 혐 기 조 : 인방출 - 무산소조 : 탈질 - 호 기 조 : 질산화 및 인 과잉섭취 - 전 공정에서 유기물 제거

- A2O설치 : 기 설치된 1-1계열과 동일 방법으로 설치

- 약품투입설비 보완 : 약품탱크(20㎥×6기)증설 및 방지턱, 지반 보강

❍ 주요공사내용

- 입축교반기 : 60대(20지 × 3대)

- 수문       : 40기(20지 × 2기)

- 약품탱크 및 지반, 방지턱 :  6기(20㎥ × 6기)

- 동력/제어설비 : 1식

❍ 설치사유

- #1처리장 1-1계열에 설치운영중인 인, 질소 제거공법인 가변형 A2O공법을 전계열로 확대 시행하여 MLE공법에서 제거하기 어려운 총인(T-P) 제거효율 향상

- 최종침전지 침전효율을 높여 인 및 질소 제거 효과를 높이기 위해 생물반응조 후단 약품투입설비(20㎥×6기)로 상시약품을 투입중이나, 약품탱크 용량 부족으로 약품투입량 조정(20→100ppm이상)시 수시로 약품을 공급하여야 하는 등 응집약품의 안정적인 수급 및 약품투입에 어려움이 있음

❍ 운전방법 : 평시에는 A2O공법으로 운영하고, 우기시에는 빗물에 DO 함유량이 높아 혐기조건 형성이 어려우거나 유입 부하가 낮아 미생물의 먹이 공급이 어려울 경우 MLE공법으로 전환 운영

□ #2처리장 반송펌프 시설 개선

❍ 개선대상 : #2처리장 4, 5계열

❍ 설치개요 : 총 4계열중 잔여분 3계열 시행

- 6계열 제외(슬러지 인발 불균형 최소화 계열로 추후 4, 5계열운영 후 결과에 따라 예산확보 시행)

- 제2처리장 반송펌프 시설개선계획 : 수처리과-2349(2013.

5.15)호에 의거 동일방법으로 시설개선

·반송펌프 : 반계열(8지, 16수로)별로 기존펌프 5대사용, 신설 3대등

·잉여펌프 : 반계열당 이설(2대)

구 분		펌프수량	총계열수	총 수량
계		10	3 (5-B계열 기 시행중)	30
반송펌프	기존분사용	5		15
	신설	3		9
잉여펌프 이설수량		2		6

❍ 시설개선사유 : 고도처리시설(MLE공법)은 표준활성오니법 보다 높은 MLSS(1,500 → 2,500)mg/L 유지로 슬러지유입량은 증가하였으나, 기 설치된 반송오니펌프 시스템으로는 지별 슬러지 균등인발이 어려워 종침 계면관리 등 수질관리에 어려움이 발생됨

Ⅲ		’14년도 개선연장 후 추진계획

□ 가변형 A2O공법 시운전

❍ 시운전기간 : 2014.3.26.~6.26

❍ 시운전 업체 : ㈜삼천리바이오

❍ 가변형A2O공법 시운전 한 후, 수처리와 슬러지처리분야 시설          및 운영상 문제점이 있을 시 개선할 예정이며 운영메뉴얼을 제         작하여 안정적인 방류수질기준 준수

□  수질관리 및 시설공사 개선계획

❍ 반류수 처리시설 운영

- 분뇨(정화농축상징수) 및 통합반류수(소화상징수, 농축여액, 농축상징수, 탈수여액, 분뇨반류수 처리수) 처리시설 운영으로 반류수에 의한 T-P, T-N 유입 부하 저감 및 계열간 편차 해소

- 통합반류수 처리시설의 최초침전지에 응집약품(폴리테츠)을 적정량 투입으로 응집효과 및 슬러지 침강성을 강화하고, 침전된 슬러지의 직접탈수량을 최대한 늘려서 실시하여 T-P의 계외 배출로 농도 저감

❍ 농축조, 탈수 공정 개선

대 상 시 설	투입예산	공사기간	비 고
농축시설 및 탈수시설, 통합반류수 시설 개선	700백만원	14.1월~10월

- 중력농축조 하단의 혐기 상태가 지속되면 과잉 섭취한 인의 방출로 고농도의 농축상징수가 발생되므로 농축조 하단에 산기관 설치 또는 탈수시설, 기계식농축기 신설(교체)로 인부하 저감

- 혐기조건의 소화조 내에서 인방출로 고농도의 인을 함유한 탈수여액과 소화탈리액 등을 처리할 목적으로 기존 통합반류수 시설을 개선하여 최초침전지 침전슬러지와 최종침전지의 잉여슬러지에 응집제를 투입하여 직접 탈수하므로서 총인을 계외로 처리하는 시스템을 구축

❍ 생물반응조 산기관 개선

대 상 시 설	투입예산	공사기간	비 고
산기관(봉형 멤브레인) 개선,	자체 개선	14.5월~10월
노후 송풍량 조절 밸브교체 등	100백만원

- A2O공법에 설치한 혐기조로 인하여 생물반응조의 산기관이 줄         어들어 송풍의 관압이 높아져서 적정하고 균등한 송풍량 투입         을 위한 산기관 교체 등 개선

- 당초 예산 투입하여 산기관 개선할 계획이었으나 시운전 중           MLDO가 낮게 나타나는 계열을 점검하여 일부 노후된 산기관         을 자체 보유한 예비품(멤브레인 산기관)으로 교체 및 청소를         실시하여 관압 문제를 해결하고 송풍량 효율성 제고함

-  노후 송풍량 조절밸브 교체 등으로 송풍량 효율성 제고함

□  총인의 안정적인 수질기준 준수를 위한 장기계획

❍ 서울시에서 총인의 안정적인 처리를 위해 현재 『물재생센터 총인(3차)처리시설 설치 타당성조사 및 기본계획 용역』이 진행되고 있으므로 용역결과에 따라 물재생센터별 총인제거를 위한 3차처리시설 설치를 단계별로 설치하여 운영될 예정임.

- 용역사 : ㈜범한엔지니어링,(주)현대엔지니어링

- 용역기간 : ’13.12.26. ~ ’14.10.21.

□  향후 추진계획

❍ ’14.06.26 : 시운전 완료 종합보고 및 시설개선에 필요한     예산 확보방안 마련

❍ ~ ’14.10.10 : 개선기간 완료시까지 개선시설 완료 예정

Ⅳ		행 정 사 항

□ 사업시행부서

❍ 산기관 개선 및 교체, 노후 송풍량 조절 밸브교체 등:물재생과

❍ 농축시설 및 탈수시설 보완 등:슬러지재활용과

□ 업무지원

❍ 시운전기간 특별 공정운영 및 수질관리 시행 : 관리과

❍ 시운전완료에 따른 종합보고 : 관리과. 끝