문서번호	시설관리과-13938
보존기간	년
결재일자	2014.5.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	주무관	시설관리과장		중부수도사업소장
이유찬	이일환	나태산		05/27 안운길
협 조
	급수운영과장		김영삼

『성북구 길음동 현대백화점앞』

상수도관 누수복구 완료 보고

2014. 05.

중부수도사업소

『성북구 길음동 현대백화점앞』

상수도관 누수복구 완료 보고

성북구 길음동 현대백화점앞##########에서 발생한 상수도관의 긴급누수복구 조치 및 복구현황에 대해 보고드림.

□ 누수현황

○ 발생일시 : 2014. 05. 24(토)###############

○ 위   치 : 성북구 길음동 현대백화점 앞 (동서문로 왕복 8차선 간선도로)

○ 관   종  : 회주철관 구경 300mm (#################)

○ 누수원인 : 관노후 및 진동에 의한 누수

○ 기   타  : 119종합 상황실에서 누수사고 긴급조치토록 유선통보(######)

□ 언론취재 및 기타

○ TV조선, YTN, MBC 현장인터뷰(중부시설관리과장) , SBS, JTBC  현장 취재

○ 2014.05.24.09:35 : MBC기자 복구상황 문의(기자 :#########

○ 2014.05.24.09:53 : 시청 언론담당관 상황 보고(####

○ 2014.05.24.11:00 : SBS, JTBC, TV조선 – 2차 현장 취재

○ 2014.05.24.11:10 : 현장취재 사항 본부 구두 보고(###)

○ 2014.05.24.11:25 : 종암경찰서 복구상황 문의(####

□ 교통현황 :

○ ‘14.5.24.00:50～03:00 : 길음동 현대백화점 앞 동소문로 완전 통제(경찰협조)

○ ‘14.5.24.03:00～09:00 : 왕복 8차선 중 미아사거리방향 2개차로 통행중

○ ‘14.5.24.09:15～12:00 : 왕복 8차선 중 4개차로 양방향으로 통행

○ ‘14.5.24.15:00～      : 왕복 8차선 모두 양방향 통행

□ 단수 및 피해현황

○ 단수세대 : 현대백화점 ########일대 약30~40가구

- 재개발 지역 공가 및 상가로 실제 단수가구는 1가구(식당)임

- 수계전환 : 강북정수장(북악터널배수지 → 월곡배수지로 전환)

○ 피해현황 : 왕복8차선 아스팔트(ASP)포장 들뜸(약 길이40m, 폭20m)

○ 적수발생 : ######################################

○ 조치사항 : 지역담당자 및 직반장 현장 대기하여 퇴수 실시 후 정상출수

□ 단수대비 급수지원

○ 아리수 물병 2리터 40박스, 350ml 30박스 현장대기

- 24시간 음식점 1개소 2리터 2박스 지원

○ 급수차 1대 현장대개(사업소)

□ 누수복구 추진 및 복구사항

○ 현장도착 및 안전시설 설치	: 5.24.(토)	00:50
○ 수계전환(북악터널→월곡배수지)	: 5.24.(토)	01:10~02:00
○ 포장깨기 및 터파기	: 5.24.(토)	02:10~04:00
○ 관절단 및 직관연결 접합	: 5.24(토)	04:00~04:40
○ 누수복구완료 및 통수	: 5.24(토)	05:20~06:00
○ 되메우기 및 포장복구 완료 (※단계별 부분 차량통행실시 후 15시 에 완전통행 재개)	: 5.24(토)	05:20~15:00
○ 공사장 뒷정리완료	: 5.24(토)	15:00~15:30

□ 기타사항

○ 유관기관 현장 협조

- 성북소방서 : 30명

- 성북경찰서 : 10명

○ 출동인원 및 장비

- 상수도사업본부 : 부본부장 외 8명

- 중부수도사업소 : 사업소장 외 12명

- 복구인력 : 현장소장외 16명

○ 장비

구 분	굴삭기		발전기	양수기		용접기	람마	타이탄	안전 시설
	0.4㎥	0.2㎥	중형	150mm	50mm
단 위	대	대	대	대	대	대	대	대	조
수 량	3	1	3	1	2	-	2	5	1

□ 행정사항

○누수복구 비상근무로 인한 초과근무 및 대체휴무실시

(※근무시간: 2014.5.25.(토)00:00~15:00)

▶ 초과근무자(6명): 시설관리과(###############)

급수운영과(###),행정지원과(###)

▶ 대체휴무자(5명): 시설관리과(###################)

(사용기간 : 2014.6.5.까지)

따로붙임 : 1. 누수위치도 1부

2. 사진 1부.  끝.

누 수 위 치 도

○ 누수위치 : 성북구 #################

그림설명	위치도
그림설명		GIS 도면
누수지점

누수지점

현 황 사 진

○ 누수위치 : 길음동 현대백화점앞

교통통제 및 안전시설설치	교통통제 및 안전시설설치
누수부위 터파기 및 확인	누수부위 관절단 철거
누수부위 접합완료	도로포장실시

○ 단계별 포장복구 실시

2014.05.24.10:20분 현재	2014.05.24.10:20분 현재
2014.05.24.13:30분 현재	2014.05.24.13:30분 현재
2014.05.24.15:00분 완료	2014.05.24.15:00분 완료