함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서울특별시도시철도공사사장
(경유)
제목	상수도관 보호 안전조치 후 공사시행 요청

1. 도시철도공사 시설지원단-6093(2014.05.26.)호 관련입니다.

2. 화곡역 외부 E/S 설치공사에 따른 지장물(상수도관) 협의요청과 관련하여 협의전 사전 공사에 따른 상수도관 보호공 미흡(곡관부, 이음부 보강(보호캡), 지지목 고무패드, 받침목 등) 및 구조물 철거에 따른 진동 등으로 이음부 누수(D=300mm)가 발생하고 있어, 지하철역사 누수에 따른 시민들의 불편이 예상되어 아래와 같이 통보하오니 즉시 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 상수도관 보호공 안전조치 후 공사시행(안전조치 전 공사중지)

나. 상수도관 보호공 매달기 표준 시공도면에 따라 시공 및 보완조치

다. 상수도관 매달기 및 이설 등 안전조치 협의 후 공사시행.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	박홍		시설관리팀장	최양주		시설관리과장	05/27 이자원
협조자
시행	시설관리과-11114	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	3146-4006	/전송	3146-4039	/	hong18230@seoul.go.kr	/	대시민공개