문서번호	시설개선과-2888
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장
황인정		05/27 신동호
협 조
	주무관			지양수

창작공간 화장실 전기온수기 고장 보고

창착공간 화장실 전기온수기 고장보고

2014. 5. 27(화)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 신동호 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

창작공간 화장실 화장실 전기온수기 고장보고

주경기장 창작공간 화장실에 설치되어 있는 전기온수기 고장이 발생하여 A/S 의뢰, 점검하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
		ㅊㅊ
	ㅊ

보고내용

❍ 화장실 이용시 세면기에 온수가 나오지 않는다는 민원이 있어 자체 점검   한 결과 전기온수기 고장으로 전문업체 의뢰점검

❍ 청소시 화장실 바닥배수구 불량으로 원할한 배수가 되지 않고 있음

❍ 전기온수기 제원

설치위치	용량	규 격	제작사	설치년도	비고
창작공간화장실	50L	2.5KW 220V	대성섹틱	2007

점검결과

❍ 전문업체 점검결과 온수기 내부 부식으로 인한 누수현상이 발생되고 온    수기 히터 고장으로 교체 요망

❍ 불량한 배수구는 수리하고 원할한 청소를 위해 1개소 신설

조치의견

❍ 전문업체 의뢰하여 조속히 수리하고자 함.

소요예산 : 약 1,885,400원

❍ 수리내역 : 저장식 온수기 교체, 바닥배수구 1개소 신설

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합               운동장운영및유지관리, 일반운영비, 공공운영비

❍ 방  법 : 수리금액이 소액으로 긴급수리 후 계좌입금

▼ 점검사진

전기온수기 자체점검(누수로 인해 녹물 발생)

전기온수기 제원

따로붙임 : 산출기초조사서 1부. 끝.