교통 자가통신망 일일 운영 일지 '14.5.26(월)

결재	담 당	팀 장	과 장
	조성준	최종선	05/27 이경순

일  자 : 2014년 5월26일(월)

□ 통신망 센터시스템 및 현장장비

UTIS망	센터 서버	구 분					CPU					MEM						DISK			비 고
		운영서버 #1 (주서버)					56.8%					41.1%						53%			점검결과 정상 가동 중
		운영서버 #2					3.4%					44%						58%
		※ 정상 : 70%↓, 주의 : 70 ~ 85%, 위험 : 85%↑
	RSE	운용 수량		금일 접속 여부						점검 후 장애																점검 전 장애
				접속		미접속				선로단선				RSE불량			전원고장		안테나불 량		기타		서울청조치요
		523		485		38				3				1			0		0		7		5			22
		※ 기타 : RSE망실 4개소 (시청광장, 동대문운동장, 코엑스, 성균관대입구), 명일이마트(RSE불량) 하위단 3개소 (고덕주공2단지, 상일동역, 상일동역삼거리) ※ 전일(36건)에 비해 미접속 RSE대수 다소 증가(서울과학기술대후문, 대륭드림타운1차) : 명일 점검예정
	OBE	구 분						소계			용도별									시기별				증감율
											관용				택시			승용		구형		신형		전일			전주		전월
		보급대수(대)						8,519			3,922				4,556			41		4,270		4,249		290			290		-
		접속대수 (1일 1회 이상)						2,094			802				1,273			19		1,041		1,053		138			107		-
		접 속 율 (%) (접속대수/보급대수)						25			20				28			46		24		25		0.8			0.4		-
		평균 접속건수 (1대당 1일 RSE 접속건수)						104			20				158			16		165		44		-8			-3.7		-
		※ 구형 4,270대 중 1,205대는 6개월(‘13.7~12)동안 미접속 상태(미사용단말기로 판단됨)
U-교통망	구분	운 용 수 량					장 애 발 생 현 황
		계	세부내역				계		세 부 내 역
			L3		MC				L3												MC
									접속불량				장비불량			단선		전원		기타	접속불량		장비불량		단선			전원		기타
	합 계	532	303		229		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	영등포구	198	93		105		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	마 포 구	160	72		88		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	중 구	95	80		15		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	서 초 구	79	58		21		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0

□ 보안관제시스템

서버	구 분		CPU		MEM		DISK		비 고
	매니저서버		2.2%		38%		12%		점검결과 정상 가동 중
	Extention 1		7.1%		19.4%		25%
	Extention 2		5.8%		18.9%		31%
	※ 정상 : 70%↓, 주의 : 70 ~ 85%, 위험 : 85%↑
이벤트 발생현황 (건수)	합 계	관심IP접속		DDoS		스캔		유해트래픽		기 타 공격시도	특이사항
	0	-		-		-		-		-	-

□ 중요 장애 조치사항 (장애내용 : 선로 단선, 통신설비 불량, 전원설비 차단, 시스템 장애, 기타)

장애구분	장애내용	장애시간	발생 장소	원인 및 조치 내역	조치결과
UTIS망	미접속	09:00	문래동사거리	장비정상, 가로수로 인한 미접속	크레인 이용한 별도 점검 예정
	미접속	09:00	새마을금고	장비정상, 가로수로 인한 미접속	크레인 이용한 별도 점검 예정
	미접속	09:00	도림사거리	장비정상, 가로수로 인한 미접속	크레인 이용한 별도 점검 예정
U-교통망	-
보안관제	-

□ 기타 작업 내용 (선로 / 제어기 이설, 센터시스템 / 현장설비 점검 등)

구 분	작 업 내 용
금 일	○ UTIS 운영 프로그램 설치작업 실시 - 장 소 : 교통정보센터 사무실 (도로정보팀) - 목 적 : 내비게이션 보급 및 보조금 지급업무 처리용 UTIS 단말기 증설
명 일	○ 마포구 U-교통 신호등 관련 광케이블 시설 현장점검 - 장 소 : 서강초등학교 앞 육교 및 인근 통신함체 - 목 적 : 서강초교 육교 위 가공선로 대상으로 서울시 관리시설 여부 파악 ○ UTIS 현장장비(RSE) 특별점검 실시 (계속) - 점검대상 : 확충사업시 구축RSE 246대 중 장애발생 17개소 - 주요내용 : 현장 점검( 구간별 선로 및 장비 테스트)